Актуализированная схема теплоснабжения

муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Ленинградской области на период до 2031 г.

Том 2

Обосновывающие материалы

г. Санкт-Петербург

2025 год

| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Дивайс Инжиниринг» | Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| Доренский А.Н. |  |
| «___» ________________ 2025 г. | «___» ________________ 2025 г. |

Актуализированная схема теплоснабжения

муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Ленинградской области на период до 2031 г.

Том 2

Обосновывающие материалы

г. Санкт-Петербург

2025 год

Список исполнителей

| Смирнов В. И. | Главный специалист отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности ООО «Дивайс Инжиниринг» |
| --- | --- |
| Левко А. В. | Ведущий инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности ООО «Дивайс Инжиниринг» |
| Киселева А. Л. | Ведущий инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности ООО «Дивайс Инжиниринг» |
| Лежепёкова О. С. | Ведущий инженер отдела Инженерно-технического обеспечения и энергоэффективности ООО «Дивайс Инжиниринг» |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	21

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	23

ВВЕДЕНИЕ	24

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	26

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	26

1.2.	Источники тепловой энергии	26

1.2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования источника	26

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	31

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	32

1.2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	32

1.2.5	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	32

1.2.6	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	33

1.2.7	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	33

1.2.8	Среднегодовая загрузка оборудования	34

1.2.9	Способы учета количества тепла, отпущенного в тепловые сети	34

1.2.10	Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии	35

1.2.11	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии	35

1.2.12	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к затратам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	35

1.2.13	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	35

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них	36

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	36

1.3.2	Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии	36

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	38

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	40

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	40

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	40

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	40

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	42

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет	43

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет	43

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	43

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	50

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя (в ценовых зонах теплоснабжения – плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	53

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года	54

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	55

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	55

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	56

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	57

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	57

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	57

1.3.21 Перечень выявленных безхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	57

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	59

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	59

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	60

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	61

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	62

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	63

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	68

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом	68

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	68

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия источника тепловой энергии	74

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	76

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	76

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	77

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	78

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	78

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	78

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	79

1.7.	Балансы теплоносителя	80

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	80

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительной установки теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения	81

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	82

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	83

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	83

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	83

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	84

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	85

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	85

1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	85

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	86

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	86

1.9.	Надежность теплоснабжения	88

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	90

1.9.2 Частота отключений потребителей	92

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	92

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	95

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014  "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении"	96

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.5 настоящего пункта	96

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – система мер по повышению надежности)	98

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	99

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых компаний	99

1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	99

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	100

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет	100

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	101

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	102

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	102

1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	103

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	103

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	103

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	104

1.12.3 Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения	104

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топлива действующей системы теплоснабжения	104

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	104

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	104

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	105

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	105

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	105

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	106

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, на каждом этапе	110

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения, на каждом этапе	112

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода, пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	112

2.7.	 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	112

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	113

2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	113

2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	113

2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	113

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	114

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения с полным топологическим описанием связности объектов	117

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	118

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	119

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	119

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	119

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	119

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	120

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	120

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	120

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа перспективного развития тепловых сетей	121

3.11.	 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	121

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	122

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализа-ции схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	122

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	123

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	123

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	123

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	124

5.1.	Общие принципы разработки Мастер-плана	124

5.1.1 Общие сведения	124

5.1.2 Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации схемы теплоснабжения	124

5.2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	125

5.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	128

5.4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	134

5.5.	Описание изменений в Мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения	134

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	137

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетная величина плановых тепловых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	137

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	139

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	139

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	139

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	140

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	140

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	141

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	142

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	142

7.1.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения	142

7.1.2 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения	146

7.1.3 Определение условий поквартирного отопления	147

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	148

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	149

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	149

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	150

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных нагрузок	151

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	151

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	151

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	151

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	151

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах поселения малоэтажными жилыми зданиями	151

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	152

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	152

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	152

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	152

7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	160

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	161

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	162

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	162

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	162

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	162

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	162

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	168

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	168

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	168

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	168

8.9. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	168

8.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	169

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	170

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	170

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	170

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	170

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных элементов таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	170

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	170

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	170

9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	170

Глава 10. Перспективные топливные балансы	171

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	171

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	173

10.3. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	176

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	176

10.5.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	176

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	177

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	177

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	179

11.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	179

11.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	185

11.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	186

11.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	189

11.5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	190

11.6	Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенные системой мер по повышению надежности	190

11.7	Мероприятия по замене тепловых сетей, определенные системой мер по повышению надежности	190

11.8	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	191

11.9	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	191

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	192

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	192

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	196

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	203

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	203

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	204

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	206

13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	206

13.1.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	207

13.1.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	207

13.1.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	207

13.1.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	208

13.1.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	209

13.1.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	209

13.1.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)	210

13.1.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	210

13.1.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	210

13.1.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	210

13.1.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	210

13.1.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	211

13.1.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)	212

13.1.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	212

13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	212

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	213

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения (существующие и прогнозные)	213

14.2. Тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации (ЕТО) (ООО «Энерго-Ресурс»)	214

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	215

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	215

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	217

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	217

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	217

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	218

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	223

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	223

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	224

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	225

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	225

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	225

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	225

16.4. Сводная стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения	230

Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения	231

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	231

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	231

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	231

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	232

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	232

18.2. Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, выполненных за период, прошедший с даты утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения	235

Приложения	236

Приложение 1 – Гидравлический расчет тепловых сетей (существующее положение)	236

Приложение 2 – Технико-коммерческое предложенио ООО «Северная компания»	238

Приложение 3 – КоммерческОе предложениЕ ООО «НПФ «Интегра»	241

Приложение 4 – Коммерческое предложения ООО «Дивайс Инжиниринг» по наладке системЫ отопления	243

Приложение 5 – Постановления Администрации МО Севастьяновское сельское поселение	244

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице ниже.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления. |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. |
| Объекты теплоснабжения | Источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность. |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Тепловая мощность (далее – мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени. |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени. |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии. |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |

Продолжение таблицы

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Управляющая организация | Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса. |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок. |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. |
| Топливно-энергетичес-кий баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов. |
| Комбинированная выработка электричес-кой и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии. |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии. |
| Элемент территориаль-ного деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| АИТП (ИТП) | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт – это комплекс устройств для распределения тепловой энергии в помещении и качественно-количественной регулировки теплоносителя одного здания/строения/сооружения на нужды отопления в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями. Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще располагается в отдельно стоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном или техническом помещении одного из зданий. |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

МО – муниципальное образование;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ОВ – отопление/вентиляция;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;

ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ХВО – химводоочистка;

ТК – тепловая камера;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

# ВВЕДЕНИЕ

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования Севастьяновское сельское поселение до 2031 г. выполнена на основании:

– Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"                               (с изменениями и дополнениями);

– «Требований к схемам теплоснабжения» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 
16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г., 17 октября 2024 г.);

– Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212;

– Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 565/667;

– ГОСТ Р 70389-2022 Схемы теплоснабжения городов. Процессы разработки и актуализации. Технические условия на закупку (дата введения – 2023-05-01);

– Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция, с изменениями).

При актуализации схемы теплоснабжения учтены:

- программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы;

- Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 
2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.)

- схема и программа развития единой энергетической системы России на 
2022 – 2028 годы (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 146 от 28.02.2022 г.);

- схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы (утв. приказом Минэнерго России от 30.11.2023 г. № 1095);

- актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года (актуализация 2021 года).

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ "О теплоснабжении"                               схема теплоснабжения городского округа – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения (проект схемы теплоснабжения) городского округа разрабатывается с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основании анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топ-ливного баланса региона, оценки технического состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, возможности их дальнейшего использования.

Проект схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технологических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребле-ния тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществле-ния предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Разработка схемы теплоснабжения в форме документов, содержащих предпроектные материалы, является сложной многофакторной задачей, имеет нетиповой, творческий характер.

В пределах настоящей работы в качестве базового периода принят 2024 год, в качестве периода планирования рассматривается период до 2031 год.

## Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 1.1.	Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжающая организация, эксплуатирующая теплоисточник и тепловые сети, – ООО «Энерго-Ресурс».

Постановлением Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 22 июля 2021 г. № 110 ООО «Энерго-Ресурс» предоставлена муниципальная преференция для заключения договора аренды объектов имущественного комплекса теплоснабжения пос. Севастьяново.

Постановлением Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 4 октября 2021 г. № 151 ООО «Энерго-Ресурс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации (приложение 5 Обосновывающих материалов).

Производственные котельные в поселении отсутствуют.

На момент актуализации Схемы в поселках муниципального образования, в том числе в пос. Севастьяново, индивидуальные жилые дома имеют автономные источники теплоснабжения.

### 1.2.	Источники тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от котельной на твердом топливе (уголь, для котлов «ORIONS-2H2M» – дрова), эксплуатируемой по договору аренды ООО «Энерго-Ресурс». Производственные котельные в поселении отсутствуют.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования источника

Здание котельной расположено по адресу пос. Севастьяново, ул. Степаняна, 26. Здание 1981 года постройки, одноэтажное, материал наружных стен – кирпич.

В актуализированной редакции схемы теплоснабжения МО Севастьяновское сельское поселение в начале 2017 г. было отражено аварийное состояние здания котельной.

В соответствии с исполнительной документацией на основании муниципального контракта № 1-КТ от 28.08.2017 г. ООО «Котлотехника» были выполнены следующие работы: демонтаж части существующего здания; частичный демонтаж основного и вспомогательного оборудования; демонтаж дымовых труб с опорными плитами и железобетонных конструкций дымовых труб; устройство фундамента под устанавливаемый котлоагрегат и аккумуляторный бак; устройство фундамента и полов; устройство основания под фундаменты дымовых труб, ЛОС, под дренажные колодцы, трубопроводы; прокладка трубопроводов В1, К1; усиление колонн, монтаж котлоагрегата КВР-1,45 и трубопроводов обвязки; установка аккумуляторного бака; монтаж трубопроводов тепловой сети в здании котельной; кладка кирпичной стены, монтаж трубопроводов; установка дренажных колодцев и ЛОС; монтаж сетевых насосов; монтаж трубопроводов и гидроизоляция фундаментов дымовых труб; монтаж перекрытия; устройство примыкания существующей кровли в возведенной кирпичной стене; монтаж узлов прохода вентиляции и дефлекторов; монтаж системы освещения в котельной; монтаж газоходов и золоуловителя; монтаж дымососа; монтаж щитов освещения; монтаж системы освещения хозблока; монтаж опорных плит дымовой трубы; гидравлическое испытание котлоагрегата КВР-1,45; гидравлическое испытание аккумуляторного бака и трубопроводов обвязки котла; прокладка кабелей и монтаж КИП и А; промывка и продувка смонтированных трубопроводов; монтаж оборудования КИП и А; тепловая изоляция трубопроводов обвязки котлов и газоходов; монтаж дымовых труб; монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации хозблока; пуско-наладочные испытания автоматики котла и бака.

Суммарная установленная тепловая мощность котельной – 4,825 Гкал/ч                    (5,61 МВт). Котельная работает только в течение отопительного периода и обеспечивает тепловую нагрузку системы отопления жилых и административных зданий поселения. Централизованное хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение в поселении отсутствует, для приготовления горячей воды потребителями используются электроводонагреватели.

Источником водоснабжения котельной является центральная система водоснабжения поселения. Химводоподготовка на котельной отсутствует.

Для удаления дымовых газов установлены две стальные дымовые трубы высотой 30 м, диаметрами Ду 800 мм и Ду 600 мм. К трубе Ду 600 мм подключены котлы «ORIONS-2H2M» (ст. № 1, 2), к трубе Ду 800 мм – котлы КВР (ст. № 4, 5, 6).

В 2017 г. в котельной был установлен котлоагрегат КВР-1,45 (ООО «Барна-ульский котельный завод»), ст. № 6.

Котлоагрегат Луга-Лотос-КВР-0,5 ст. № 3, год установки – 2000 демонтирован, не учитывался в перечне котельного оборудования, приведенном в таблицах 1.1, 1.2.

Каждый из котлоагрегатов «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия) ст. № 1,                 № 2 (зав. № 22, № 21) оборудован дутьевым вентилятором (эл. дв. АИР 712 У3,                                       N = 2,75 кВт) и центробежным дымососом DS-8.1 (эл. дв. АИР 100L2 У3, N = 5,5 кВт), дутьевым вентилятором (эл. дв. АИР 712 У3, N = 2,75 кВт).

Каждый из котлоагрегатов КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания») ст. № 4,                      № 5 (зав. № 723, № 724) оборудован дутьевым вентилятором ВЦ-14-46 № 2,0 (эл. дв. АИР 71 В4, N = 0,75 кВт). Котлоагрегат КВР-1,45 (ООО «Барнаульский котельный завод») ст. № 6 (зав. № 1734) оборудован дутьевым вентилятором (эл. дв. АИР 80В2У2, N = 2,20 кВт). Котлоагрегаты КВР-1,25 (ст. № 4, ст. № 5), КВР-1,45 (ст. № 6) работают с общим дымососом (N = 11 кВт).

Структура основного и вспомогательного оборудования котельной                           пос. Севастьяново представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Сводная таблица структуры основного оборудования котельной                           пос. Севастьяново

| Актуализированная на 01.05.2024 г. информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вспомогательное оборудование |  |  |
| Котел ст. № 1 | марка/тип | «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,86 (1,0 МВт) |
| Котел ст. № 2 | марка/тип | «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия) |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,86 (1,0 МВт) |
| Котел ст. № 4 | марка/тип | Котел КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания») |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,9288 (1,08 МВт) |
| Котел ст. № 5 | марка/тип | Котел КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания») |
|  | производительность, Гкал/ч | 0,9288 (1,08 МВт) |
| Котел ст. № 6 | марка/тип | Котел КВР-1,45 (ООО «Барнаульский котельный завод») |
|  | производительность, Гкал/ч | 1,247 (1,45 МВт) |
| Вспомогательное оборудование |  |  |
| Сетевые насосы | тип, марка | NB 65-315/314 A-F2-A-E-BAQE («Grundfos») (Nmax = 11,0 кВт) |
|  | количество, шт. | 2 |
|  | подача, м3/ч | до 86,7 |
|  | напор, м | 30,6 |
| Подпиточные насосы | тип, марка | «Grundfos», марка эл. дв. MG 90 LB2-24FF 165-B (Nmax = 3,50 кВт) |
|  | количество, шт. | 1 |
| Бак-аккумулятор подпиточной воды | тип, марка | РГ-25 |
|  | объем, м3 | 25 |
|  | количество, шт. | 1 |

Насосное оборудование заменено в 2017 году:

- два сетевых насоса марки NB 65-315/314 A-F2-A-E-BAQE («Grundfos»),                    Nmax = 11,0 кВт;

- насос подпитки тепловой сети MG 90 LB2-24FF 165-B («Grundfos»),                         Nmax = 3,5 кВт.

В таблицах 1.2 и 1.3 приведены технические характеристики основного и вспомогательного оборудования, степень износа и год установки оборудования.

Таблица 1.2 – Технические характеристики котлоагрегатов котельной п. Севастьяново

| № п/п | Марка котлоагрегата, завод-производитель оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (МВт) | Дата ввода в эксплуатацию | Используемое топливо | Примечание (нормативный срок эксплуатации) | Фактический физический износ обору-дования, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия) с центробежным дымо-сосом DS-8.1 (эл.дв. АИР 100 L2 У3, N = 5,5 кВт), дутьевым вентилятором (эл.дв. АИР 712 У3, N = 2,75 кВт) ст. № 1, зав. № 22; КПД = 80 % (паспортные данные) | 0,86 (1,0) | 2006 | Каменный уголь, резервное - дрова | до 10 лет (паспорт производителя) | 95 | Находится в резерве. |
| 2 | Котел «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия) с центробежным дымо-сосом DS-8.1 (эл.дв. АИР 100 L2 У3, N = 5,5 кВт), дутьевым вентилятором (эл.дв. АИР 712 У3, N = 2,75 кВт) ст. № 2, зав. № 21; КПД = 80 % (паспортные данные) | 0,86 (1,0) | 2006 |  | до 10 лет (паспорт производителя) | 95 | Находится в резерве. |
| 3 | Котел Луга-Лотос-КВР-05 ст. № 3 | - | 2000 | - | - | 100 | Демонтирован. |
| 4 | Котел КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания») с дутьевым вентилятором ВЦ-14-46 № 2,0 (эл.дв. АИР 71 В4 N = 0,75 кВт), ст. № 4, зав. № 723 КПД = до 82 % (паспортные данные) | 0,9288 (1,08) | 2013 | Каменный уголь | до 10 лет (паспорт производителя) | 85 | - |
| 5 | Котел КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания») с дутьевым вентилятором ВЦ-14-46 № 2,0 (АИР 71 В4 N = 0,75 кВт), ст. № 5, зав. № 724 КПД = до 82 % (паспортные данные) | 0,9288 (1,08) | 2013 | Каменный уголь | до 10 лет (паспорт производителя) | 85 | - |
| 6 | Котел КВР-1,45 (ООО «Барнаульский котельный завод») с дутьевым венти-лятором (эл. дв. АИР 80В2 У2, N = 2,2 кВт), ст. № 6, зав. № 1734 КПД = до 83 % (паспортные данные) | 1,247 (1,45) | 2017 | Каменный уголь | до 10 лет (паспорт производителя) | 50 | - |

Таблица 1.3 – Перечень, технические характеристики и степень износа вспомогательного оборудования котельной пос. Севастьяново

| № п/п | Наименование и марка оборудования | Дата ввода в эксплуатацию | Количество | Примечание (нормативный срок эксплуатации) | Фактический физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос котлов КВР (ст. № 4, 5, 6) (эл.дв. АИР 160S6 У2, N = 11 кВт) | 2017 | 1 | 20 лет (СТО 70238424.27.060.01.002-2009 Дымососы основные котельные. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования). | 25 |
| 2 | Бак-аккумулятор РГ-25 (25 м3) | 2017 | 1 | не менее 10 лет (данные производителя) | 45 |
| 3 | Дымовая труба стальная: - диаметр 600 мм, высота 30 м (подк-лючены котлы «ORIONS-2H2M» (ст. № 1, 2) | 2017 | 1 | не менее 20 лет (Руководство по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб, Комитет РФ по металлургии,1993 г.) | 25 |
| 4 | Дымовая труба стальная: - диаметр 800 мм, высота 30 м (подк-лючены котлы КВР, ст. № 4, 5 ,6) | 2017 | 1 | не менее 20 лет (Руководство по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб, Комитет РФ по металлургии,1993 г.) | 25 |
| 5 | Сетевые насосы «Grundfos» NB 65-315/314 A-F2-A-E-BAQE (электродвигатель 160 МА 442FF 300H1) | 2017 | 2 | не менее 10 лет (данные производителя) | 45 |
| 6 | Насос подпитки тепловой сети эл.дв. MG 90 LB2-24FF 165-B («Grundfos») | 2017 | 1 | не менее 10 лет (данные производителя) | 45 |
|  | Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 7 | Дизель-генератор-ная установка в шумозащитном кожухе на шасси-прицепе SEEP AD100C1 (установ-ленная мощность - 100 кВт) | 2017 | 1 | новое оборудование | 25 |

Характеристики мощности котельной приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 Характеристики мощности котельной

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | - | ООО «Энерго-Ресурс» |
| Наименование источника | - | котельная |
| Вид топлива: |  |  |
| основное |  | уголь |
| резервное |  | дрова |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,825 |
| в т.ч. в горячей воде | Гкал/ч | 4,825 |
| в т.ч. в паре | т/ч | - |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,825 |
| в т.ч. в горячей воде | Гкал/ч | 4,825 |
| в т.ч. в паре | т/ч | - |
| Подключенная нагрузка (договорная, данные ООО «Энерго-Ресурс») | Гкал/ч | 1,353 |
| в т.ч. по горячей воде | Гкал/ч | 1,353 |
| отопление (договорная, данные ООО «Энерго-Ресурс») | Гкал/ч | 1,353 |
| вентиляция | Гкал/ч | - |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | - |
| Собственные нужды источника, среднечасовые | Гкал/ч | 0,01372 |
| Хозяйственные нужды источника | Гкал/ч | отсутствуют |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице 1.5 приведена установленная тепловая мощность источника тепловой энергии пос. Севастьяново.

Таблица 1.5 Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии                                 пос. Севастьяново

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип (марка) | Производи-тельность, Гкал/ч | Количество, шт. | Тепловая мощность основного обору-дования, Гкал/ч |
| Актуализированная на 01.05.2024 г. информация |  |  |  |  |
| Котельная | Котел «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия) | 0,86 | 2 | 4,825 |
|  | Котел КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания» | 0,9288 | 2 |  |
|  | Котел КВР-1,45 (ООО «Барнаульский котельный завод») | 1,247 | 1 |  |

Анализ ситуации в области теплоснабжения муниципального образования показал, что теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии не эксплуатируются.

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Установлено, что ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют.

Параметры располагаемой тепловой мощности оборудования котельной приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Параметры располагаемой тепловой мощности оборудования котельной

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Актуализированная на 01.05.2024 г. информация |  |  |  |
| Котельная | 4,825 | Отсутствуют | 4,825 |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной в 2023 г. приведены на основании данных, предоставленных ООО «Энерго-Ресурс, приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной                                    (на основании данных теплоснабжающей организации за 2023 год)

| Источник тепловой энергии | Располагае-мая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | Тепловая мощность нетто источника тепловой энергии, Гкал/ч | Суммар-ная теп-ловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч* | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+) или дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализированная на 01.05.2024 г. информация |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 4,825 |  | 0,01372* | 4,81128 | 1,353** | 0,090*** | + 3,36828 |
| *По данным ООО «Энерго-Ресурс» за 2023 год, среднечасовые; **Указана договорная тепловая нагрузка, предоставленная ООО «Энерго-Ресурс». ***Нормативные потери в тепловых сетях, определены ООО «Дивайс Инжиниринг». |  |  |  |  |  |  |  |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего оборудования приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 Сроки ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего оборудования

| Наименование теплоисточ- ника | Марка котлоагрегата, завод-производитель оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (МВт) | Дата ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Севастья-ново | Котел «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия), ст. № 1, зав. № 22 | 0,86 (1,0) | 2006 |
|  | Котел «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия), ст. № 2, зав. № 21 | 0,86 (1,0) | 2006 |
|  | Котел КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания»), ст. № 4, зав. № 723 | 0,9288 (1,08) | 2013 |
|  | Котел КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания»), ст. № 5, зав. № 724 | 0,9288 (1,08) | 2013 |
|  | Котел КВР-1,45 (ООО «Барнаульский котельный завод»), ст. № 6, зав. № 1734 | 1,247 (1,45) | 2017 |

Отсутствует эксплуатационная документация котельной – паспорта котельной и паспортов на котлоагрегаты (за исключением котлоагрегата, установленного в 2017 г.). Наработка в часах по основному и вспомогательному оборудованию теплоисточника не фиксируется.

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в поселении отсутствуют.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от теплоисточника – качественное, основанное на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утвержденный температурный график котельной, предоставленный                                ООО «Энерго-Ресурс», – 95/70 ⁰С приведен в таблице 1.9.

Таблица 1.9 Утвержденный температурный график котельной (предоставлен                          ООО «Энерго-Ресурс»)

| Температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, оС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 44 | 37 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 51 | 42 |
| 1 | 54 | 43 |
| 0 | 55 | 44 |
| – 1 | 56 | 46 |
| – 2 | 58 | 47 |
| – 3 | 60 | 48 |
| – 4 | 61 | 49 |
| – 5 | 63 | 50 |
| – 6 | 65 | 51 |
| – 7 | 66 | 52 |
| – 8 | 68 | 53 |
| – 9 | 69 | 54 |
| – 10 | 71 | 55 |
| – 11 | 72 | 56 |
| – 12 | 74 | 57 |
| – 13 | 76 | 58 |
| – 14 | 77 | 59 |
| – 15 | 79 | 60 |
| – 16 | 80 | 61 |
| – 17 | 82 | 62 |
| – 18 | 83 | 63 |
| – 19 | 85 | 64 |
| – 20 | 86 | 65 |
| – 21 | 88 | 65 |
| – 22 | 89 | 66 |
| – 23 | 91 | 67 |
| – 24 | 92 | 68 |
| – 25 | 94 | 69 |
| – 26 | 95 | 70 |

    - Среднегодовая загрузка оборудования

При положительных температурах наружного воздуха в работе находится один из котлоагрегатов (ст. № 5, ст. № 3, ст. № 4, чаще всего – котел КВР-1,45 (ст. № 5), при отрицательных температурах (до – 25 ºС) в работу включается дополнительно один из котлоагрегатов КВР-1,25 (ст. № 3, ст. № 4). При достижении более низких значений температуры наружного воздуха в работе находятся три котла КВР. Котлоагрегаты «ORIONS-2H2M» ст. № 1, ст. № 2 находятся в резерве.

Наработка в часах по основному и вспомогательному оборудованию теплоисточника не фиксируется.

    - Способы учета количества тепла, отпущенного в тепловые сети

Узел учета отпуска тепловой энергии был смонтирован на котельной                        02.11.2021 г. Параметры теплоносителя на выходе из источника (прямой и обратный трубопроводы) фиксируются при помощи расходомеров, датчиков температуры и давления и выводятся на экран тепловычислителя ТВ-7 «Термотроник».

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

Данные об авариях, отказах и восстановлениях основного и вспомогательного оборудования в течение всего срока эксплуатации теплоисточника отсутствуют.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации котельной поселения отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к затратам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В 2017 г. был установлен котлоагрегат КВР-1,45 (ООО «Барнаульский котельный завод»), ст. № 6; была произведена замена насосного оборудования.

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, состав оборудования источника тепловой энергии не изменился.

### 1.3.	Тепловые сети, сооружения на них

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети централизованной системы теплоснабжения пос. Севастьяново выполнены по двухтрубной схеме. Прокладка трубопроводов выполнена надземным и подземным способом (в каналах и бесканально), в помещениях (подвальная).

Суммарная протяженность эксплуатируемых наружных тепловых сетей составляет 2600 м в однотрубном исчислении, из них: 2548,0 м – концессионные сети, 52,0 м – прочие сети.

В 2014, 2016 гг. проведена полная модернизация тепловых сетей с заменой на предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами (для надземного участка сети), а также за счет самокомпенсации (для подземной прокладки).

Эксплуатационные характеристики тепловой сети позволяют обеспечить потребность потребителей в полном объеме.

В таблице 1.10 приведено распределение трубопроводов тепловой сети поселения по диаметрам.

Таблица 1.10 Распределение по диаметрам трубопроводов тепловой сети пос. Севастьяново

| Наименование | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Протяженность в однотрубном исполнении, м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Dн 219 мм | 910 | 1820 | 70,0 |
| Dн 133 мм | 98 | 196 | 7,5 |
| Dн 110 мм | 155 | 310 | 11,9 |
| Dн 108 мм | 59 | 118 | 4,5 |
| Dн 90 мм | 52 | 104 | 4,0 |
| Dн 89 мм | 26 | 52 | 2,0 |
| Всего: | 1300 | 2600 | 100,0 |

Из таблицы 1.10 видно, что в структуре тепловых сетей преобладают трубопроводы диаметром Дн 219 мм – протяженность составляет 1820 м в однотрубном исполнении.

    - Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии

Электронная схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии разработана в программном комплексе ZuluThermo 10.0 на основании предоставленных теплоснабжающей организацией материалов. Электронная схема тепловых сетей представляет собой графическое описание структуры тепловых сетей с отображением трассировки теплопроводов, мест расположения тепловых камер, точек подключения потребителей, основных характеристик элементов тепловой сети.

Карта-схема тепловых сетей пос. Севастьяново приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 Карта-схема тепловых сетей пос. Севастьяново по состоянию на 01.05.2024

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристика трубопроводов тепловой сети пос. Севастьяново по состоянию на 01.05.2024 года приведена в таблице 1.11.

Таблица 1.11 Характеристика трубопроводов тепловой сети (по состоянию на 01.05.2024 года)

| Балансо-держатель | Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки, мм |  | Теплоизоляция (материал, толщина) | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки трубопровода | Материаль-ная характе-ристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наруж-ный диа-метр, мм | дли- на, м | наруж-ный диа-метр, мм | дли-на, м | пода-ющая | обрат-ная |  |  |  |  |
| концессионные сети | Котельная – УЗ 1 (опуск) | 219 | 795 | 219 | 795 | 6,0 | 6,0 | ППУ в оцинковке, 43 мм | 2016 | надземная | 348,21 |
| концессионные сети | УЗ 1 – ТК-1 | 219 | 86 | 219 | 86 | 6,0 | 6,0 | ППУ в оцинковке, 43 мм | 2016 | подземная канальная | 37,67 |
| концессионные сети | ТК-1 – ввод в административное здание (ул. Новая 4) | 110 | 37 | 110 | 37 | 10,0 | 10,0 | ППУ, 25 мм | 2016 | подземная бесканальная | 8,14 |
| прочие сети | ввод в здание администрации (ул. Новая, 4) – ввод ТП здание администрации | 89 | 3 | 89 | 3 | 3,5 | 3,5 | пенополиуретан | 2013 | подвальная | 0,53 |
| концессионные сети | ТК-1 – ТК-2 | 219 | 29 | 219 | 29 | 6,0 | 6,0 | ППУ, 43 мм | 2016 | подземная бесканальная | 12,70 |
| концессионные сети | ТК-2 – ввод в здание школы (ул. Новая, 6) | 110 | 118 | 110 | 118 | 10,0 | 10,0 | ППУ, 25 мм | 2016 | подземная канальная | 25,96 |
| прочие сети | ввод в здание школы (ул. Новая, 6) – ввод ТП школа | 89 | 5 | 89 | 5 | 3,5 | 3,5 | пенополиуретан | 2000 | подвальная | 0,89 |
| концессионные сети | ТК-2 – ввод в ж. д. ул. Новая 3 | 133 | 35 | 133 | 35 | 4,0 | 4,0 | ППУ, 42 мм | 2016 | подземная бесканальная | 9,31 |
| прочие сети | отвод на ж.д. ул. Новая, 3 – ввод ТП ул. Новая 3 | 89 | 10 | 89 | 10 | 3,5 | 3,5 | ППУ, 32,5 мм | 2012 | подвальная | 1,78 |
| концессионные сети | Подвал ж. д. ул. Новая, 3 (транзит) | 133 | 13 | 133 | 13 | 4,0 | 4,0 | ППУ в оцинковке, 42 мм | 2016 | подземная бесканальная | 3,46 |
| концессионные сети | Вывод из ж. д. ул. Новая, 3 – К 3 | 133 | 50 | 133 | 50 | 4,0 | 4,0 | ППУ, 42 мм | 2014 | подземная бесканальная | 13,3 |
| концессионные сети | К-3 – ввод в ж. д. ул. Новая 2 | 108 | 8 | 108 | 8 | 4,0 | 4,0 | ППУ, 33 мм | 2014 | подземная канальная | 1,73 |
| прочие сети | ввод в ул. Новая, 2 – ввод ТП ул. Новая 2 | 89 | 3 | 89 | 3 | 3,5 | 3,5 | пенополиуретан | 2012 | подвальная | 0,53 |
| концессионные сети | К-3 – ТК-4 | 108 | 51 | 108 | 51 | 4,0 | 4,0 | ППУ, 33 мм | 2014 | подземная бесканальная | 11,02 |
| концессионные сети | ТК-4 – ввод в ж. д. ул. Новая 1 | 90 | 52 | 90 | 52 | 8,2 | 8,2 | ППУ, 35 мм | 2014 | подземная канальная | 9,36 |
| прочие сети | ввод в ж.д. ул. Новая, 1 - ввод ТП ул. Новая 1 | 89 | 5 | 89 | 55 | 3,5 | 3,5 | пенополиуретан | 2012 | подвальная | 0,89 |
| Всего: |  |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  | 485,48 |

- 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Типы и количество секционирующей арматуры, установленной в тепловых камерах, приведено в таблице 1.12.

Таблица 1.12 Типы и количество секционирующей арматуры, установленной в тепловых камерах

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Компенса-торы |  | Дренажная арматура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр, мм | Количество (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунных | стальных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электро-приводом | с гидро-приводом | условный диаметр, мм | количество, шт. | условный диаметр, мм | количество, шт. |
| ТК-1 | 200 100 | - | 2 2 | - | - | 200 | 6 | 25 | 4 |
| ТК-2 | 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| К 3 | 100 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ТК-4 | 100 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |

- 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация по конструктивным параметрам тепловых камер приведена в таблице 1.13.

Таблица 1.13 Информация по конструктивным параметрам тепловых камер

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |
| ТК-1 | 3700 | 2700 | 1500 | 120 | ж/б плита | кирпич |
| ТК-2 | 3200 | 2700 | 1500 | 120 | ж/б плита | кирпич |
| К-3 | Ø2000 |  | 1600 | 100 | ж/б плита | ж/б кольцо |
| ТК-4 | 2200 | 1700 | 1500 | 120 | ж/б плита | кирпич |

- 1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Утвержденный температурный график котельной, предоставленный                                ООО «Энерго-Ресурс», – 95/70 оС (приведен в таблице 1.9 п. 1.2.7).

Регулирование отпуска тепловой энергии в теплую сеть от источника – качественное, основанное на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

- 1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

На основе предоставленных архивов узла учета котельной за 2023 год построен график зависимости температуры воды в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети от температуры наружного воздуха (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 Сравнение фактического и нормативного температурных графиков 
отпуска тепловой энергии от паровой котельной

Как видно из графика, фактическая температура сетевой воды в подающем трубопроводе в интервале температур наружного воздуха от минус 5 до минус 26 ℃ снижена относительно нормативной, в соответствии с утвержденным температурным графиком. При снижении температуры наружного воздуха величина недогрева увеличивается. Температура сетевой воды в обратном трубопроводе практически во всем в интервале температур наружного воздуха превышает нормативную.

Завышенная температура теплоносителя в обратном трубопроводе свидетельствует о высокой циркуляции в системе, что приводит к увеличению расхода электроэнергии на транспортировку лишнего объема теплоносителя и в целом нарушает гидравлический режим всей системы теплоснабжения, потребители работают в ненормативном режиме, требуются наладка системы теплоснабжения.

Требуется наладка гидравлического режима тепловых сетей.

- 1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС ZuluThermo версии 10.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения.

Пакет ГИС ZuluThermo версии 10.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Выборочные расчетные пьезометрические графики тепловой сети от источника теплоснабжения до наиболее удаленных потребителей представлены на рисунках 1.3 – 1.5 (фактический режим работы тепловых сетей), 1.6 – 1.8 (перспективный режим работы тепловых сетей (от новой БМК) с учетом выполнения наладочных работ).

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.

На пьезометрическом графике отображаются:

•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

•	линия статического напора;

•	линия поверхности земли.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей (существующее положение) приведен в приложении 1 Обосновывающих материалов.

Существующая схема тепловых сетей пос. Севастьяново позволяет осуществлять достаточно равномерное распределение теплоносителя по всем основным потребителям с учетом подключенных нагрузок, что подтверждается гидравлическими расчетами, выполненными с помощью программного обеспечения Zulu Thermo 10.0 компании ООО «Политерм».

- 1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение в отопительный период на период более 36 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.

Данные об авариях и отказах за период 2021 – 2024 гг. отсутствуют.

- 1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет

Сведения о восстановлениях (ремонтах) за период 2021 – 2024 гг. отсутствуют.

- 1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится, исходя из нормативного срока эксплуатации, межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, реального состояния оборудования.

Рисунок 1.3 Пьезометрический график от котельной до индивидуального теплового пункта школы

(фактический режим работы тепловых сетей)

Рисунок 1.4 Пьезометрический график от котельной до индивидуального теплового пункта

жилого дома (ул. Новая, 2) (фактический режим работы тепловых сетей)

Рисунок 1.5 Пьезометрический график от котельной до индивидуального теплового пункта

жилого дома (ул. Новая, 1) (фактический режим работы тепловых сетей)

Рисунок 1.6 Пьезометрический график от котельной (проектируемой) до индивидуального теплового пункта административного здания (перспективный режим работы тепловых сетей с учетом выполнения наладочных работ)

Рисунок 1.7 Пьезометрический график от котельной (проектируемой) до индивидуального теплового пункта

жилого дома (ул. Новая, 2) (перспективный режим работы тепловых сетей с учетом выполнения наладочных работ)

Рисунок 1.8 Пьезометрический график от котельной (проектируемой) до индивидуального теплового пункта

жилого дома (ул. Новая, 1) (перспективный режим работы тепловых сетей с учетом выполнения наладочных работ)

- 1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов.

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается. На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: задачи и основные положения методики проведения испытания; перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания); сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; оперативные средства связи и транспорта; меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом. Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры. В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла. При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

- 1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя (в ценовых зонах теплоснабжения – также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях пос. Севастьяново на 01.05.2024 (расчет в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»)

| Наименование параметра |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | все тепловые сети от источника (концессионные сети + прочие сети) | концессионные сети |
| Нормативные потери и затраты теплоносителя, м3/ч |  | 0,1972 | 0,1964 |
| Затраты и потери теп-ловой энергии, Гкал/ч | через изоляцию трубопроводов тепловых сетей | 0,08014 | 0,07943 |
|  | с затратами теплоносителя | 0,009793 | 0,009753 |
|  | всего: | 0,0900 | 0,0892 |

- 1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Для расчета теплового баланса источника тепловой энергии Севастьяновского сельского поселения далее в Схеме теплоснабжения используются нормативы, рассчитанные по материальным характеристикам трубопроводов по состоянию на 2024 год. Расчет выполнен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» 
(утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325).

Таблица 1.15 Нормируемые годовые потери тепловой энергии через изоляцию и с потерями сетевой воды при передаче тепловой энергии в тепловых сетях 
пос. Севастьяново на 01.05.2024 (расчет в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»)

| Наименование параметра |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | все тепловые сети от источника (концессионные сети + прочие сети) | концессионные сети |
| Нормируемые годовые потери и затраты сетевой воды, м3 |  | 1065,09 | 1060,65 |
| Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал | через изоляцию трубопроводов тепловых сетей | 432,93 | 429,09 |
|  | с затратами теплоносителя | 52,88 | 52,66 |
|  | всего: | 485,81 | 481,75 |

- 1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

- 1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребителями системы централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново являются жилые здания, школа и детский сад, административное здание. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Узлы ввода потребителей (индивидуальные тепловые пункты) не оборудованы системами автоматического или ручного регулирования.

Все потребители подключены к тепловым сетям напрямую по зависимой схеме. температурный график источника 95/70 ºС, схема тепловых сетей двухтрубная.

Принципиальная схема присоединения потребителей приведена на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 Схема присоединения потребителей 
с непосредственным присоединением системы отопления

Условные обозначения схемы подключения потребителей:

τ1 – линия подающего трубопровода теплосети;

τ2 – линия обратного трубопровода теплосети;

СО – система отопления здания;

Ш СОп – дроссельное устройство на подающем трубопроводе теплосети СО;

Ш СОо – дроссельное устройство на обратном трубопроводе теплосети СО.

- 1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Анализ оснащенности приборами учета потребителей пос. Севастьяново приведен в таблице 1.16.

Коммерческими приборами учета потребления тепловой энергии оснащены все потребители централизованной системы теплоснабжения поселения.

Характеристика коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии потребителей пос. Севастьяново приведена в таблице 1.17.

Таблица 1.16 – Анализ оснащенности приборами учета потребителей пос. Севастьяново

| Наименование показателя | Потребность в оснащении приборами учета | Фактическое оснащение | Уровень оснащенности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего абоненты, подключённые к системе централизованного теплоснабжения | 5 | 5 | 100 % |
| в том числе: |  |  |  |
| многоквартирные и индивидуальные жилые дома | 3 | 3 | 100,0 % |
| административные и общественные объекты (бюджетные и прочие потребители) | 2 | 2 | 100,0 % |

Таблица 1.17 – Характеристика коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии потребителей пос. Севастьяново

| Наименование потребителя, адрес | Схема присоединения абонента | Наличие измерительных приборов |
| --- | --- | --- |
| Жилой дом (ул. Новая, 1) | непосредственное присоединение СО без системы регулирования | Тепловычислитель ВКТ-7 (ЗАО "НПФ Теплоком"); электромагнитные расходомеры марки ПРЭМ Dу = 50 мм (2 ед.); термопреобразователь сопротивления КТСП-Н Pt 100/B/4,0/0,00385 (2 ед.);показывающие приборы (термометры "РОСМА" 2 ед.; манометры ДН02-100-2М "МЕТЕР" 6 ед.). |
| Жилой дом (ул. Новая, 2) | непосредственное присоединение СО без системы регулирования | Тепловычислитель ВКТ-7 (ЗАО "НПФ Теплоком"); электромагнитные расходомеры марки ПРЭМ Dу = 50 мм (2 ед.); термопреобразователь сопротивления КТСП-Н Pt 100/B/4,0/0,00385 (2 ед.);показывающие приборы (термометры "РОСМА" 2 ед.; манометры ДН02-100-2М "МЕТЕР" 4 ед.). |
| Жилой дом (ул. Новая, 3) | непосредственное присоединение СО без системы регулирования | Тепловычислитель ВКТ-7 (ЗАО "НПФ Теплоком"), электромагнитные расходомеры марки ПРЭМ Dу = 50 мм (2 ед.) термопреобразователь сопротивления КТСП-Н Pt 100/B/4,0/0,00385 (2 ед.) показывающие приборы (термометры "РОСМА" 2 ед., манометры ДН02-100-2М "МЕТЕР" 6 ед.) |
| Здание школы и детского сада | непосредственное присоединение СО без системы регулирования | Теплосчетчик ВКТ-7 (ЗАО "НПФ Теплоком"); электромагнитные расходомеры марки ПРЭМ Dy = 40 мм (2 ед.); термопреобразователь сопротивления КТСП-Н Pt 100/B/4,0/0,00385 (2 ед.); показывающие приборы (манометры МТ-100, 2 ед.). |
| Здание куль-турно-делового центра | непосредственное присоединение СО без системы регулирования | Теплосчетчик "ВЗЛЕТ ТСРВ" (ОАО "ВЗЛЕТ"); электромагнитные расходомеры "ВЗЛЕТ ЭР" ЭРСВ-410 (2 ед.); термопреобразователь сопротивления "ВЗЛЕТ ТПС" Pt 500/1/4/0 (2 ед.); показывающие приборы (термометр-манометр 2 ед., манометр МП-100 1 ед.) |

- 1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На тепловых сетях пос. Севастьяново предусмотрена фиксация случаев аварий и повреждений при проведении плановых осмотров и обходов участков сети и тепловых камер и устраняются эксплуатирующей организацией – ООО «Энерго-Ресурс». Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют. При резком нерасчётном увеличении подпитки на теплоисточнике эксплуатирующий персонал незамедлительно сообщает в ООО «Энерго-Ресурс» и на обследование тепловых сетей направляется дежурная бригада для выяснения причин или обнаружения и локализации повреждения.

- 1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

- 1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточнике путем установки предохранительных клапанов.

Установленное оборудование удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" и СП 89.13330.2016 "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76".

- 1.3.21 Перечень выявленных безхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) до определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения (безхозяйных сетей теплоснабжения), орган местного самоуправления поселения уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения, отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию, за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения (дополнено на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ).

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (дополнено на основании Федерального закона от 02.07.2021 № 348-ФЗ).

Принятие на учёт бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании приказа Росреесра от 15 марта 2023 г. № П/0086 «Об установлении порядка принятия на учет безхозяйных недвижимых вещей» и Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (ред. от 14.02.2024).

На момент актуализации по состоянию на 01.05.2024 года в системе теплоснабжения поселения бесхозяйные объекты централизованной системы теплоснабжения не были выявлены.

- 1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

- 1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

### 1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, границы которой устанавливаются секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение (отопление зданий) на территории                      пос. Севастьяново осуществляется от одной котельной. Централизованное хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение отсутствует (потребители используют электроводонагреватели).

Потребители тепловой энергии, подключенные к тепловой сети котельной 
пос. Севастьяново: жилые дома (ул. Новая, 1; ул. Новая, 2; ул. Новая, 3); школа, детский сад и здание культурно-делового центра (здание администрации).

В других населенных пунктах муниципального образования (пос. Берёзово, Богатыри, Гранитное, Заветное, Проточное, Степанянское, Шушино, Яровое) централизованное теплоснабжение отсутствует.

Зона теплоснабжения котельной пос. Севастьяново приведена на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 Зона действия централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново

### 1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребители тепловой энергии, подключенные к тепловой сети котельной                   пос. Севастьяново: жилые дома (ул. Новая, 1; ул. Новая, 2; ул. Новая, 3); здание школы, детского сада; здание культурно-делового центра (здание администрации).

Жилой дом (ул. Новая, д. 1). Год постройки – 1976. Пятиэтажное здание, 90 квартир. Наружные стены здания выполнены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей, перекрытия – из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Общая площадь здания – 5890,83 м2, общая полезная площадь – 4426,6 м2. Высота здания – 14,3 м. Строительный объем здания – 15904 м3. Площадь остекления здания – 134,4 м2. Численность проживающих – 212 человек. Класс энергоэффективности здания – С. Ввод в здание трубопроводов системы отопления – от ТК-4.

Жилой дом (ул. Новая, д. 2). Год постройки – 1977. Пятиэтажное здание, 90 квартир. Наружные стены здания выполнены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей, перекрытия – из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Окна – деревянные переплеты, металлопереплеты. Общая площадь здания – 5904,9 м2, общая полезная площадь – 4386,9 м2. Высота здания – 14,3 м. Строительный объем здания – 15853 м3. Площадь остекления здания – 134,4 м2. Численность проживающих – 210 человек. Класс энергоэффективности здания – С. Ввод в здание трубопроводов системы отопления – от К-3.

Жилой дом (ул. Новая, д. 3). Год постройки – 1987. Пятиэтажное здание, 60 квартир. Наружные стены здания выполнены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей, перекрытия – из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей. Окна – деревянные переплеты, металлопереплеты. Общая площадь здания – 4036,25 м2, общая полезная площадь – 3243,9 м2. Высота здания – 14,5 м. Строительный объем здания – 12141 м3. Площадь остекления здания – 87,68 м2. Численность проживающих – 118 человек. Класс энергоэффективности здания – С. Ввод в здание трубопроводов системы отопления – от ТК-2.

По данным управляющей компании ЗАО «ТВЭЛОблСервис» в 2020 г. произведена установка современных стеклопакетов в здании жилого дома № 1 (ул. Новая, 1), в жилых домах № 2 и № 3 также планируется замена стеклопакетов.

Здание школы и детского сада. Год постройки – 1986. Двухэтажное здание. Наружные стены здания выполнены из крупноразмерных блоков, перекрытия – из железобетонных панелей. Окна – стеклопакеты. Общая площадь здания – 2691 м2. Строительный объем здания – 7638 м3. Ввод в здание трубопроводов системы отопления – от ТК-2.

Здание культурно-делового центра (здание администрации). Год постройки – 1984. Двухэтажное здание. Наружные стены здания – кирпичные, перегородки – кирпичные, деревянные, перекрытия – железобетонные. Окна – стеклопакеты. Общая площадь здания – 2114,3 м2. Строительный объем здания – 9793 м3. Ввод в здание трубопроводов системы отопления – от ТК-1.

В здании каждого из потребителей имеется индивидуальный тепловой пункт, оборудованный коммерческим узлом учета тепловой энергии.

Жилые дома № 1 – № 3 обслуживаются управляющей компанией
ЗАО «ТВЭЛОблСервис».

В соответствии с СП 131.13330.2020 Свод правил. Строительная климатология для пос. Севастьяново климатические параметры (принимаются по таблице 3.1 для                  г. Выборга) составляют:

- tн.в. = минус 26 ºС – температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92;

- tср.от. = минус 1,9 ºС – средняя температура наружного воздуха отопительного периода;

- Тот.п. = 221 суток – продолжительность отопительного периода.

- 1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей 2023 г. в соответствии с данными ООО «Энерго-Ресурс» приведены в таблице 1.18.

Таблица 1.18 Тепловые нагрузки потребителей на 2023 год (сведения ООО «Энерго-Ресурс»)

| Наименование потребителей | Год постройки здания | Этажность | Тепловая нагрузка (система отопления), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом (ул. Новая, 1) | 1976 | 5 | 0,384 |
| Жилой дом (ул. Новая, 2) | 1977 | 5 | 0,382 |
| Жилой дом (ул. Новая, 3) | 1987 | 5 | 0,311 |
| Здание школы и детского сада | 1986 | 2 | 0,142 |
| Здание культурно-делового центра | 1984 | 2 | 0,134 |
| Всего: | - | - | 1,353 |

- 1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

100 % потребителей тепловой энергии оборудованы узлами учета тепловой энергии, в связи с чем расчетные тепловые нагрузки определялись двумя способами:

- по укрупненным показателям.

- методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей 
за 2023 год (анализ фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом работы систем регулирования с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления).

По согласованию с теплоснабжающей организацией в качестве расчетных тепловых нагрузок принимаются: при наличии архивов приборов учета – тепловые нагрузки, полученные методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей за 2023 год (фактические нагрузки с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления); при некорректности показаний архивов тепловычислителей – величина, рассчитанная по укрупненным показателям.

Расчет тепловых нагрузок по укрупненным показателям.

Расчет тепловых нагрузок по укрупненным показателям осуществляется в соответствии со справочником по наладке и эксплуатации тепловых сетей (авторы – А.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Чиж и др.), СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменениями № 1, 2, 3), ГОСТ 30494-2011, 
СП 118.13330.2012.

Расчетный среднечасовой расход тепловой энергии на отопление зданий Qот.ч, Гкал/ч, определяется по формуле

Qот.ч=α∙qот.∙V∙tвн.-tн.в.∙10-6,			         (1.1)

где qот. – удельная тепловая отопительная характеристика здания (удельный расход тепла в ккал/(ч·м3) здания при разности наружной и внутренней температур в             1 °С), принимается по таблицам 1.7, 1.10 справочника, ккал/(ч·м3·°С);

α = 1,064 – поправочный коэффициент для пересчета отопительной характеристики зданий на требуемую температуру наружного воздуха (tн.в. = – 26 ºC) (значения в справочнике приведены для температуры наружного воздуха                                        tн.в. = – 30 ºC);

V – объем здания (в соответствии с техническим паспортом здания), м3;

tн.в. – температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 для г. Выборга (принимается в соответствии с СП 60.13380.2020 по таблице 3.1 СП 131.13330.2020);

tвн. – температура воздуха внутри помещений здания, принимается в зависимости от назначения помещений, ºС, в соответствии с ГОСТ 30494-2011, 
СП 118.13330.2012.

Расчет тепловых нагрузок потребителей по укрупненным показателям (в зависимости от года постройки, строительного объема, расчет на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления – минус 26 оС,                                СП 131.13330.2020) выполнен в таблице 1.19.

Методика определения тепловой нагрузки водяной системы отопления объекта теплопотребления по результатам данных приборов учета потребления тепловой энергии (в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 18.12.2009 г. № 610)

Данный метод позволяет проанализировать фактические среднечасовые тепловые нагрузки потребителей, при наличии систем регулирования – с учетом работы этих систем. Исходными данными являются посуточные выгрузки архивов приборов учета тепловой энергии. В результате анализа строится линейная зависимость среднечасовых расходов от температуры наружного воздуха, по полученной линейной зависимости среднечасовых расходов тепловой энергии от наружной температуры рассчитывается тепловая нагрузка для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления (минус 26 оС).

Сущность метода заключается в том, что по данным приборов учета тепловой энергии за отопительный сезон устанавливается тепловая нагрузка систем отопления объекта теплопотребления путем перерасчета (приведения) теплопотребления к проектным условиям.

Приборы учета тепловой энергии, по которым устанавливается тепловая нагрузка объекта теплопотребления, должны удовлетворять обязательным требованиям к приборам учета тепловой энергии.

С целью определения тепловой нагрузки водяной системы отопления объекта теплопотребления к рассмотрению принимаются данные узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителя на вводе/вводах в систему отопления.

Данные узлов учета должны включать:

- данные о времени работы приборов узла учета;

- данные о количестве тепловой энергии направленной в теплопотребляющую установку объекта теплопотребления за каждый час периода, установленного настоящими Правилами в целях установления тепловой нагрузки;

- данные о массе (объеме) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

- данные о среднечасовой и среднесуточной температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 1.19 Расчет тепловых нагрузок потребителей по укрупненным показателям (в зависимости от года постройки, строительного объема, расчет на температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления – минус 26 оС, СП 131.13330.2020)

| Расход тепла на отопление Гкал/ч, определяется по формуле Qот. = α х q от. х V х (t вн. - t н.в.) х 10-6, где α = 1,064 - поправочный коэффициент для пересчета отопительной характеристики зданий на требуемую температуру наружного воздуха (минус 26 оС) (так как значения отопительных характеристик справочника рассчитаны для температуры наружного воздуха tнв = минус 30 оС). Источник - Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. А.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Чиж и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Год постройки здания | Этажность | Объем отапливаемых помещений, м3 | Площадь общая (отапливае-мая), м2 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях, °С | Удельная тепловая характеристика, ккал/м3 ч °С | Расчетный расход тепла на отопление (расчет на температуру наружного воздуха для проекти-рования системы отопления – минус 26 оС), Гкал/ч |
| Жилой дом (ул. Новая, 1) | 1976 | 5 | 15904 | 5890,83 | 20 | 0,37 | 0,288 |
| Жилой дом (ул. Новая, 2) | 1977 | 5 | 15853 | 5904,9 | 20 | 0,37 | 0,287 |
| Жилой дом (ул. Новая, 3) | 1987 | 5 | 12141 | 4036,25 | 20 | 0,38 | 0,226 |
| Здание школы и детского сада | 1986 | 2 | 7638 | 2691 | 20 | 0,38 | 0,142 |
| Здание культурно-делового центра | 1984 | 2 | 9793 | 2114,3 | 18 | 0,38 | 0,174 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 1,117 |

В водяных системах отопления, подключенных к тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения по независимой схеме, дополнительно должна быть определена масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку внутридомовой системы отопления.

С целью определения тепловой нагрузки за каждый час периода в целях установления тепловой нагрузки, должны быть идентифицированы средние за сутки температуры наружного воздуха.

Данные предоставляются в виде, обеспечивающем идентификацию:

- прибора/приборов узла/узлов учета объекта теплопотребления;

- архива хранения данных.

Данные о количестве тепловой энергии, направленной в теплопотребляющую установку объекта теплопотребления за каждый час периода, установленного настоящими Правилами в целях установления тепловой нагрузки, определяются как среднеарифметическое значение за j-тые сутки теплопотребления в соответствии с формулой

Qo,jч=1Nj∙i=1i=NQo,i,jч                                                 (1.2)

где Qo,jч – среднее за j-ые сутки часовое потребление тепловой энергии на нужды отопления, Гкал/ч;

Nj – число периодов усреднения за сутки (как правило N = 24);

Qo,i,jч – данные с приборов узла учета о количестве тепловой энергии, направленной в теплопотребляющую установку объекта теплопотребления за каждый час суток, в границах которых выполняется усреднение, Гкал/час.

В случае отсутствия показаний приборов узла учета о потреблении тепловой энергии за каждый i-тый час j-тых суток, при использовании данных о количестве потребленного тепла за j-тые сутки определяется среднее за j-тые сутки максимальное количество тепла на цели отопления в соответствии с формулой

Qo,jч=Qo,jNj                                                           (1.3)

где Qo,j – количество тепла, потребленное за j-тые сутки на цели отопления, Гкал/сутки;

Nj – число часов в сутках (если прибор функционировал исправно в течение этих суток) либо число часов исправной работы прибора учета за j-тые сутки.

Данные о средней температуре наружного воздуха (оС) устанавливаются по данным, имеющимся в распоряжении энергоснабжающей компании или по данным метеорологических наблюдений ближайшей к объекту теплопотребления метеорологической станции.

Обработанные данные отображают в прямоугольной системе координат: по оси абсцисс – средняя за сутки температура наружного воздуха t(ср)_нар (оС), по оси ординат – среднее за сутки часовое потребление тепловой энергии на цели отопления Qo,jч (в Гкал/ч).

По отображенным данным находят приближенную функциональную линейную зависимость (простую линейную регрессию, позволяющую найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии) в виде:

Qоч= b0+b1∙tнар.                                           (1.4)

где b0 – сдвиг линейной функции относительно начала координат;

b1 – наклон прямой.

Тепловую нагрузку водяной системы отопления объекта теплопотребления вычисляют при подстановке в уравнение, приведенное выше, значения t нар., принимаемого равным значению расчетной температуры наружного воздуха, применяемой для проектирования систем отопления в климатической зоне, где расположен объект теплопотребления.

В случае наличия у потребителя (обособленного объекта теплопотребления) нескольких тепловых вводов (тепловых узлов), оборудованных приборами учета тепла для регистрации потребления тепла на цели отопления, тепловая нагрузка определяется отдельно по каждому тепловому вводу и затем суммируется.

Исходные данные для расчета – архивы показаний приборов учета тепловой энергии по потребителям за 2023 год – были предоставлены персоналом 
ООО «Энерго-Ресурс».

Анализ тепловых нагрузок выполнялся в Microsoft Excel путем построения зависимостей средней за сутки тепловой нагрузки от среднесуточной температуры наружного воздуха. Далее по полученным зависимостям для каждого из потребителей определялась приближенная функциональная линейная зависимость и была определена тепловая нагрузка для температуры наружного воздуха при проектировании системы теплоснабжения (минус 26 ⁰С).

По согласованию с теплоснабжающей организацией в качестве расчетных тепловых нагрузок принимаются: при наличии архивов приборов учета – тепловые нагрузки, полученные методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей за 2023 год (фактические нагрузки с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления); при некорректности показаний архивов тепловычислителей – величина, рассчитанная по укрупненным показателям.

В таблице 1.20 приведены расчетные нагрузки систем отопления потребителей тепловой энергии, принятые для разработки гидравлической модели системы централизованного теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения и определения мощности новой газовой блочно-модульной котельной (БМК).

- 1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлены.

- 1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом

В таблице 1.21 приведен полезный отпуск тепла потребителям от котельной 
пос. Севастьяново в 2023 – 2024 гг. (сведения абонентского отдела ООО «Энерго-Ресурс»).

- 1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с "Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (утв. Постановлениями Правительства РФ от                     23 мая 2006 г. N 306, от 12 сентября 2021 г. № 1598) нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Контроль за соблюдением уполномоченными органами требований к составу нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных услуг и норматива потребления коммунального ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется органами государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации.

Таблица 1.20 Тепловые нагрузки потребителей Севастьяновского сельского поселения (договорные и расчетные, принятые для разработки гидравлической модели и выбора мощности новой газовой блочно-модульной котельной)

| Наименование потребителей | Договорная тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч | Тепловая нагрузка системы отопления (расчет по нагревательным приборам) (сведения технического обследования), Гкал/ч | Расчетная максимальная тепловая нагрузка системы отопления (расчет по укрупненным показателям), Гкал/ч | Трендированная тепловая нагрузка системы отопления (в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 18.12.2009 г. № 610), Гкал/ч | Тепловая нагрузка системы отопления для разработки гидравлической модели и выбора мощности котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Севастьяново |  |  |  |  |  |
| Жилой дом (ул. Новая, 1) | 0,384 | 0,388 | 0,288 | 0,2665 | 0,2665 |
| Жилой дом (ул. Новая, 2) | 0,382 | 0,396 | 0,287 | 0,2700 | 0,270 |
| Жилой дом (ул. Новая, 3) | 0,311 | 0,284 | 0,226 | 0,1914 | 0,1914 |
| Здание школы и детского сада | 0,142 | 0,154 | 0,142 | 0,1567 | 0,1567 |
| Здание культурно-делового центра | 0,134 | 0,121 | 0,174 | 0,122 | 0,174 |
| Всего: | 1,353 | 1,343 | 1,117 | 1,007 | 1,059 |

Таблица 1.21 Полезный отпуск тепла потребителям от котельной пос. Севастьяново в 2023 – 2024 гг. (сведения абонентского отдела 
ООО «Энерго-Ресурс»)

| № | Месяц | Полезный отпуск потребителям (сведения, предоставленные абонентским отделом ООО "Энерго-Ресурс"), Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители | всего |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Январь | 282,539 | 109,410 | 2,341 | 394,290 |
| 2 | Февраль | 261,913 | 100,33 | 2,162 | 364,400 |
| 3 | Март | 261,579 | 105,769 | 2,292 | 369,640 |
| 4 | Апрель | 201,274 | 86,900 | 1,500 | 289,674 |
| 5 | Май | 91,747 | -1,908 | 0,346 | 90,185 |
| 6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Октябрь | 100,910 | 69,465 | 2,722 | 173,097 |
| 11 | Ноябрь | 235,655 | 87,953 | 1,597 | 325,205 |
| 12 | Декабрь | 318,730 | 121,308 | 1,743 | 441,781 |
| Итого 2023 год: |  | 1754,347 | 679,222 | 14,703 | 2448,272 |

Продолжение таблицы 1.21

| № | Месяц | Полезный отпуск потребителям (сведения, предоставленные абонентским отделом ООО "Энерго-Ресурс"), Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители | всего |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Январь | 376,004 | 83,100 | 1,106 | 460,210 |
| 2 | Февраль | 303,769 | 77,538 | 0,784 | 382,091 |
| 3 | Март | 223,235 | 74,225 | 1,123 | 298,583 |
| 4 | Апрель | 203,339 | 57,749 | 0,849 | 261,937 |
| 5 | Май | 123,161 | 19,108 | 0,250 | 142,519 |
| 6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Октябрь | 91,388 | 46,068 | 0,997 | 138,453 |
| 11 | Ноябрь | 200,644 | 57,740 | 0,739 | 259,123 |
| 12 | Декабрь | 258,011 | 147,148 | 2,495 | 407,654 |
| Итого 2024 год: |  | 1779,551 | 562,676 | 8,343 | 2350,570 |

Контроль за соблюдением уполномоченными органами требований к составу нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных услуг и норматива потребления коммунального ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется органами государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома (этажность; год постройки; вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); материал стен; площадь ограждающих конструкций, износ инженерных систем и др.).

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели: в отношении горячего водоснабжения – м3 на 
1 человека; в отношении отопления – Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

На территории Севастьяновского сельского поселения действуют нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313 (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 г. № 647), приведены в таблице 1.22.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 632, представлены в таблицах 1.23 – 1.24.

Таблица 1.22 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 г. № 313

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/м2 общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | - дома постройки до 1945 года | 0,0207 |
| 2 | - дома постройки 1946 – 1970 годов | 0,0173 |
| 3 | - дома постройки 1971 – 1999 годов | 0,0166 |
| 4 | - дома постройки после 1999 года | 0,0099 |
| - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. - При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, а также количество этажей и год постройки многоквартирного дома (до и после 1999 года). - В норматив отопления включен расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. м площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги за период, равный продолжительности отопительного сезона, деленный на 12 месяцев (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 N 647). - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры). - Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется потребителям равномерно за все расчетные месяцы календарного года (п. 5 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 № 647). |  |  |

Таблица 1.23 – Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 632

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Единица измерения | Норматив потребления холодной воды для предоставления ком-мунальной услуги по горячему водоснабже-нию, куб. метр на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горячее водоснабжение |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением , горячим водоснабже-нием, водоотведением, оборудованные: |  |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 2,97 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 2,92 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | куб. метров в месяц на человека | 2,87 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метров в месяц на человека | 2,37 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централи-зованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,70 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве обще-житий, оборудованные мойками, ракови-нами, унитазами, с душевыми, с центра-лизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведе-нием | куб. метров в месяц на человека | 1,72 |

Таблица 1.24 Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 г.               № 632)

| Система горячего водоснабжения | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 м3 в месяц) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |  |
| - с полотенцесушителями | 0,069 | 0,066 |
| - без полотенцесушителей | 0,063 | 0,061 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| - с полотенцесушителями | 0,074 | 0,072 |
| - без полотенцесушителей | 0,069 | 0,066 |

Нормативы потребления коммунальной услуги горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно от 11 февраля 2013 года № 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28 июня 2013 года № 180) рассчитываются по формуле

Nодн = 0,09 × К/Sои ,                                                   (1.5)

где Nодн – норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в кубических метрах в месяц на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

0,09 – горячей воды на общедомовые нужды (кубических метров в месяц на 
1 человека);

К – численность жителей, проживающих в многоквартирном доме;

Sои – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды применяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего:

с 1 января по 30 июня 2015 года – 1,1;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 1,2;

с 1 января по 30 июня 2016 года – 1,4;

с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 1,5;

с 2017 года – 1,6.

- 1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия источника тепловой энергии

В таблице 1.25 приведено сравнение величин договорных тепловых нагрузок теплоснабжающей организации и расчетных тепловых нагрузок, принятых для разработки гидравлической модели и выбора мощности новой газовой блочно-модульной котельной.

Как видно из таблицы 1.25, договорные нагрузки теплоснабжающей организации (предоставлены ООО «Энерго-Ресурс») превышают значения расчетных тепловых нагрузок.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договорные тепловые нагрузки потребителей завышены и требуют пересмотра.

Таблица 1.25 Сравнение величин договорных тепловых нагрузок теплоснабжающей организации и расчетных тепловых нагрузок, принятых для разработки гидравлической модели и выбора мощности новой газовой блочно-модульной котельной

| Наименование потребителей | Договорная тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч | Тепловая нагрузка системы отопления для разработки гидравлической модели и выбора мощности котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная пос. Севастьяново |  |  |
| Жилой дом (ул. Новая, 1) | 0,384 | 0,2665 |
| Жилой дом (ул. Новая, 2) | 0,382 | 0,270 |
| Жилой дом (ул. Новая, 3) | 0,311 | 0,1914 |
| Здание школы и детского сада | 0,142 | 0,1567 |
| Здание культурно-делового центра | 0,134 | 0,174 |
| Всего: | 1,353 | 1,059 |

### 1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

- 1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 № 154 с изменениями на 10 января 2023 года) вводятся следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные нужды.

Основные показатели системы теплоснабжения (установленная и располагаемая тепловая мощность, мощность собственных нужд котельной, мощность нетто, тепловая нагрузка всех потребителей, потери в тепловых сетях, резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности теплоисточника) поселения приведены в таблице 1.26.

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности теплоисточника определен как разность мощности «нетто» и подключенной тепловой нагрузки с учетом потерь, отнесенная к мощности «нетто».

Таблица 1.26 Основные показатели системы теплоснабжения (установленная и располагаемая тепловая мощность, мощность собственных нужд котельной, мощность нетто, тепловая нагрузка всех потребителей, потери в тепловых сетях, резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности теплоисточника) поселения

| Наиме-нование котель-ной | Адрес ко-тель-ной | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Собствен-ные нужды котель-ной, Гкал/ч | Мощ-ность «нет-то», Гкал/ч | Тепловая нагрузка потреби-телей (расчетная), Гкал/ч 1) | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/дефи-цит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Севастья-ново | ул. Степа-няна, 26 | 4,825 | 4,825 | 0,013721) | 4,81128 | 1,059 2) | 0,0903) | + 3,66228 |
| 1) По данным ООО «Энерго-Ресурс» за 2023 год, среднечасовые. 2) Расчетная тепловая нагрузка. По согласованию с теплоснабжающей организацией в качестве расчетных тепловых нагрузок принимаются: при наличии архивов приборов учета – тепловые нагрузки, полученные методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей за 2023 год (фактические нагрузки с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления); при некорректности показаний архивов тепловычислителей – величина, рассчитанная по укрупненным показателям. 3) Расчетные нормативные потери при транспортировке тепловой энергии, определенные в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (п. 1.3.13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Суммарная установленная и располагаемая тепловая мощность котельной                        пос. Севастьяново составляет 4,825 Гкал/ч (5,61 МВт).

Мощность котельной «нетто» составляет 4,81128 Гкал/ч.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составляет 1,059 Гкал/ч. По согласованию с теплоснабжающей организацией в качестве расчетных тепловых нагрузок принимаются: при наличии архивов приборов учета – тепловые нагрузки, полученные методом трендирования данных архивов приборов учета потребителей за 2023 год (фактические нагрузки с построением линии тренда и расчетом тепловой нагрузки для температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления); при некорректности показаний архивов тепловычислителей – величина, рассчитанная по укрупненным показателям.

Расчетные нормативные потери при транспортировке тепловой энергии, определенные в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (п. 1.3.13) составляют                        0,09 Гкал/ч.

Таким образом, по состоянию на 01.05.2024 г. дефицит тепловой мощности отсутствует, а резерв тепловой мощности теплоисточника составляет 3,66228 Гкал/ч.

- 1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, построены по результатам разработки электронной модели системы теплоснабжения и ее калибровки.

Гидравлические режимы системы централизованного теплоснабжения                             пос. Севастьяново построены в ГИС Zulu Thermo 10.0 на основании данных, предоставленных Заказчиком, в том числе: геодезические отметки высот, схемы и характеристики тепловых сетей, тепловые нагрузки потребителей, температурный график и режим отпуска теплоносителя.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

- 1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Основная причина возникновения дефицита тепловой мощности – следствие потери установленной тепловой мощности теплоисточника, что происходит по причине износа теплофикационного оборудования. Также причиной возникновения дефицита тепловой мощности может служить недостаточное проходное сечение участков тепловой сети.

На сегодняшний день дефицит тепловой мощности источника тепловой энергии отсутствует.

- 1.6.5 Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Таким образом, по состоянию на 01.05.2024 г. дефицит тепловой мощности отсутствует, а резерв тепловой мощности теплоисточника составляет 3,66228 Гкал/ч.

Расширение технологической зоны действия теплоисточника не планируется, так как зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

- 1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки отсутствуют.

### 1.7.	Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источником водоснабжения котельной является центральная система водоснабжения поселения. Водоподготовительная установка на котельной отсутствует. На котельной установлен бак аккумулятор РГ-25 объемом 25 м3.

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и сетей теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Расчетные (нормируемые) потери и затраты сетевой воды в системе теплоснабжения котельной пос. Севастьяново приведены таблице 1.27.

Таблица 1.27 Расчетные (нормируемые) потери и затраты сетевой воды в системе теплоснабжения котельной пос. Севастьяново

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети | м3 | 68,72 |
| Потери сетевой воды с нормативной утечкой | м3 | 927,66 |
| Затраты сетевой воды на пусковое заполнение | м3 | 103,07 |
| Затраты сетевой воды при проведении плановых эксплуатационных испытаний | м3 | 34,36 |

- 1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительной установки теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Источником водоснабжения котельной является центральная система водоснабжения поселения. Водоподготовительная установка на котельной отсутствует.

Сведения об аварийной подпитке тепловой сети представлены в таблице 1.28.

Таблица 1.28 Сведения об аварийной подпитке тепловой сети

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети | м3 | 68,72 |
| Нормативная подпитка | м3/ч | 0,1972 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,37 |

- 1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Источником водоснабжения котельной является центральная система водоснабжения поселения. Водоподготовительная установка в котельной отсутствует.

Изменения в балансах водоподготовительных установок отсутствуют.

### 1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

- 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от муниципальной котельной на твердом топливе (основное топливо – каменный уголь; резервное топливо – для котлов «ORIONS-2H2M» – дрова).

В таблице 1.29 приведен топливно-энергетический баланс котельной                                           пос. Севастьяново.

Таблица 1.29 Топливно-энергетический баланс котельной пос. Севастьяново

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2023 год (факт) |  |  |
| Расход топлива (каменный уголь) | т | 1280 |
| в условном измерении | т у. т. | 844,8 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3006,684 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 72,762 |
| Потери в трубопроводах тепловой сети | Гкал | 485,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2448,272 |
| 2024 год (факт) |  |  |
| Расход топлива (каменный уголь) | т | 1240,90 |
| в условном измерении | т у.т. | 902,13 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2906,560 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 70,340 |
| Потери в трубопроводах тепловой сети | Гкал | 2836,220 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2350,570 |

- 1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива для котельной – дрова (при работе котлоагрегатов «ORIONS-2H2M»).

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с изменениями на 22 августа 2013 г.) норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее – НЭЗТ).

ННЗТ создается на электростанциях и котельных для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ на котельных определяется с учетом необходимости обеспечения ее работы в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпания НЭЗТ.

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

В соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377) объем запаса основного/резервного топлива для котельной, работающей на твердых видах топлива, должен составлять не менее 7-ного суточного расхода при доставке автотранспортом, 14-ти суточного расхода при доставке железнодорожным транспортом.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу – 45 суток; по жидкому топливу – 30 суток.

Объемы нормативов должны устанавливаться с учетом фактической влажности топлива.

- 1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки отсутствует.

- 1.8.4 Описание использования местных видов топлива

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. (ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2016 г. № 229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») вводится термин «местные виды топлива» – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Использование возобновляемых источников энергии не предусматривается.

В настоящее время дрова являются резервным видом топлива для котельной.

В соответствии с предоставленными данными в 2023 г., 2024 г. дрова не использовались.

Использование возобновляемых источников энергии не предусматривается.

- 1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Международным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлив, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время топливо, используемое на котельной, – каменный уголь           (ДО Кузнецкого месторождения) – длиннопламенный, Wр = 21 %; Ар = 12 %.

- 1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В настоящее время топливо, используемое на котельной, – каменный уголь.

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к 
д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на п. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод .п. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

При установке блочно-модульной газовой котельной и выводе существующей котельной из эксплуатации с 2028 г. преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

- 1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на п. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод .п. Кузнечное – пос. Богатыри – 
пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

При установке блочно-модульной газовой котельной и выводе существующей котельной из эксплуатации с 2028 г. преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

- 1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализирован существующий топливный баланс источника тепловой энергии.

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на п. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод .п. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

При установке блочно-модульной газовой котельной и выводе существующей котельной из эксплуатации с 2028 г. преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

### 1.9.	Надежность теплоснабжения

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются показатели, установленные в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от                 08.08.2012 г. № 808 (в ред. от 14.02.2020 г.), Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения, (утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310), МДС 41-6.2000 Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (утверждены приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203).

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» и «Методическими указания по анализу показателей, используемыми для оценки надежности систем теплоснабжения» системы теплоснабжения поселений по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания. Принимается:

– Кэ = 1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

– Кэ = 0,80 – при отсутствии резервного источника электроснабжения и при мощности котельной до 5 Гкал/ч;

– Кэ = 0,70 – при отсутствии резервного источника электроснабжения и при мощности котельной от 5 до 20 Гкал/ч;

– Кэ = 0,60 – при отсутствии резервного источника электроснабжения и при мощности котельной свыше 20 Гкал/ч.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения. Принимается:

– Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

– Кв = 0,80 – при отсутствии резервного источника водоснабжения и при мощности котельной до 5 Гкал/ч;

– Кв = 0,70 – при отсутствии резервного источника водоснабжения и при мощности котельной от 5 до 20 Гкал/ч;

– Кв = 0,60 – при отсутствии резервного источника водоснабжения и при мощности котельной свыше 20 Гкал/ч.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного вида топлива. Принимается:

– Кт = 1,0 – при наличии резервного вида топлива, при отсутствии резервного топлива и при мощности котельной до 5 Гкал/ч;

– Кт = 0,70 – при отсутствии резервного вида топлива и при мощности котельной от 5 до 20 Гкал/ч;

– Кт = 0,50 – при отсутствии резервного вида топлива и при мощности котельной свыше 20 Гкал/ч.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) определяется размером дефицита (%): до 10 % – Кб = 1,0; от 10 до 20 % – Кб = 0,80;                от 20 до 30 % – Кб = 0,60; свыше 30 % – Кб = 0,30.

Показатель уровня резервирования источников (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети характеризуется отношением резервируемой тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) характеризуется долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: при доле трубопроводов, подлежащих замене, до 10 % – Кс = 1,0; от 10 до 20 % – Кс = 0,80; от 20 до 30 % – Кс = 0,60;
 свыше 30 % – Кс = 0,50.

Коэффициент интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.) характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Интенсивность отказов определяется по формуле

Иотк.=nотк.3 ∙ S, [1(км∙год)], 					         (1.5)

где nотк – количество отказов за последние три года;

S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения, км.

В зависимости от показателя интенсивности отказов (Иотк.) коэффициент отказов (Котк) составит: при Иотк. до 0,50 – Котк = 1,0; при  Иотк. = 0,50 ÷ 0,80 –               Котк = 0,80; при  Иотк. = 0,80 ÷ 1,20 – Котк = 0,60; при  Иотк. > 1,20 Котк = 0,50.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед.) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле

Qнед.= Qав.Qфакт.∙100, %, 					         (1.6)

где Qав – аварийный недоотпуск тепла за последние три года;

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель Кнед: при недоотпуске до 10 % – Кнед. = 1,0; при недоотпуске тепла от 10 до 30 % –                 Кнед. = 0,80; при недоотпуске тепла от 30 до 50 % – Кнед. = 0,60; при недоотпуске тепла свыше 50 % – Кнед. = 0,50.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (а в нашем случае и показатель надежности системы теплоснабжения поселения в целом) определяется как среднеарифметическое значение оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей по формуле

Кнад.= Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк.тс+Кнед8                                          (1.7)

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения городского поселения они с точки зрения надежности могут быть оценены как

- высоконадежные – при К над. ≥ 0,90;

- надежные – при К над. от 0,75 до 0,89;

- малонадежные – при К над. 0,50 до 0,74;

- ненадежные – при К над. < 0,50.

- 1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, с изменениями и дополнениями) интенсивности отказов i-того участка тепловых сетей определяются в соответствии с формулой

λi=λнач∙(0,1∙τiэксп)αi-1, 1/км/год (1/км/ч) 			(1.8)

где i - номер участка тепловой сети;

λi - интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

λнач - интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

τiэксп - продолжительность эксплуатации участка, лет;

αi - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λнач принимается равным 5,7·10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода αi, определяется по формуле

αi=0,8-при 0<τiэксп≤31,0-при 3<τiэксп≤170,5exp(τiэксп20)-при τiэксп>17				(1.9)

На рисунке 1.11 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных: она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды; в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 1.11 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

Параметр потока отказов участка тепловой сети определяется по формуле

ωi=λi∙Li, 1/год, 					(1.10)

где Li - протяженность i-того участка тепловой сети, км.

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 10.0, представлены в электронной модели систем теплоснабжения и приведены в п. 11.1 Главы 11 Обосновывающих материалов.

- 1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

За период с 2017 – 2023 годы данных по аварийным отключениям потребителей не было предоставлено.

- 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zr, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего запорно-регулирующую арматуру (далее – ЗРА) вычисляется по формуле

ziв=a∙l+(b+c∙Lсз)∙di1,2, ч 				(1.11)

где Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

di - диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значения коэффициентов a, b, c, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров.

| Коэффициент | а | b | с |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2,91 | 20,89 | -1,88 |

Интенсивность восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА вычисляется по формуле

μi=1zв, 1/ч						(1.12)

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков, вычисляется по формуле

p0=(1+i=1Nωiμi)-1					(1.13)

Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу f-того участка, вычисляется по формуле

pf=ωiμi∙p0						(1.14)

Температура воздуха в отапливаемом здании j-того потребителя в конце периода восстановления f-того участка тепловой сети, вычисляется по формуле

tj,fв =tн.в.+tв.р.-tн.р.-qj,f∙(tв.р.-tн.р.)expzfвβj+qj,f∙(tв.р.-tн.р.) ,°С		(1.15)

где tjв.р. - расчетная температура внутри отапливаемого здания, °С;

tн.р. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °С;

tн.в. - текущая фактическая температура наружного воздуха, °С;

zfв - время восстановления f-го участка тепловой сети, ч;

βj - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го отапливаемого здания, ч;

qj,f - относительный часовой расход теплоты для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха tн.в..

Относительный часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха tн.в. определяется по формуле

qj,f= qj,fqj,fp, 					(1.16)

где qj,f - часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха tн.в., Гкал/ч;

qj,fp - расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tн.р., Гкал/ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя определяется по формуле

Kj=p0+f∈Fjpf, 					(1.17)

где, Fj - множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя;

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя или вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отапливаемого помещения j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения определяется по формуле

Pj=exp⁡-p0fωfτj,fрав				(1.18)

где τj,fрав - повторяемость температуры наружного воздуха tнв ниже tj,fрав, ч;

tj,fрав - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го участка zfв равно временному резерву j-го потребителя, т.е. время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения j-го потребителя до минимально допустимого значения tj,minв.

С помощью установления значений величин tj,fрав и τj,fрав выделяется доля отопительного периода, в течении которого выход в аварию f-го участка тепловой сети влияет на величину Pj (вероятности безотказного теплоснабжения j-го потребителя).

При qj,f=0 (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети не получает тепловую энергию) tj,fрав определяют по формуле

tj,fрав=tjв.р.-tj, minв∙expzfвβj1-expzfвβj,°С				(1.19)

При qj,f>0 (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети получает тепловую энергию) tj,fрав определяют по формуле

tj,fрав =tв.р.-qj,f∙tjв.р.-tн.р.-tj, minв-qj,f∙tjв.р.-tн.р.∙expzfвβjexpzfвβj ,°С		(1.20)

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов βj, ч, должны основываться на данных теплоснабжающих организаций.

Численные значения расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых помещений жилых, общественных и производственных зданий tjв.р., °С, должны соответствовать нормативным требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10.

Численные значения расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых помещений жилых и общественных tj, minв, °С, должны основываться на данных теплоснабжающих организаций.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяется по формуле

Qj=θjp-f=0pf∙qi.j∙τ1р-τ2р∙tjв.р.-tн.срtjв.р.-tн.р∙τот , Гкал 		(1.21)

где, θjp - расчетный при tн.р часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

θi.j - часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

τ1р - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;

τ2р - расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной tн.р в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 10.0, представлены в электронной модели систем теплоснабжения и приведены в 
п. 11.1 Главы 11 Обосновывающих материалов.

- 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности по результатам расчета не выявлены, карты-схемы не приводятся.

- 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 
"О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствуют.

- 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 1.9.5 настоящего пункта

Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения указано в таблице 1.30 (источник – СП 124.13330.2012).

Таблица 1.30 Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения (в соответствии с СП 124.13330.2012)

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача тепла на отопление (и вентиляцию) жилищно-коммунальным потребителям в размерах, указанных в таблице 1.31 (источник – СП 124.13330.2012).

Таблица 1.31 Требуемая подача тепловой энергии жилищно-коммунальным потребителям при авариях (отказах) на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях (в соответствии с СП 124.13330.2012)

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 |
| Допустимое снижение подачи тепло-вой энергии на отопление и венти-ляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до | 78 | 84 | 87 |

Сведения по авариям и отказам в системе централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново за период с 2021 по 2024 гг. не были предоставлены.

Надежность теплоснабжения характеризуется также следующими показателями: показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; показатель наличия основных материально-технических ресурсов; показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания; показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения.

Общая оценка готовности дается по критериям, приведенным в таблице 1.32.

Таблица 1.32 Критерии оценки готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения поселения

| Значение коэффициента готовности Кгот. | Сумма значений коэффи- циентов, Кп,Км, Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 – 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 – 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,70 – 0,84 | 0,50 и более | ограниченная готовность |
| 0,70 – 0,84 | до 0,50 | неготовность |
| менее 0,70 | - | неготовность |

Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения определяется по формуле

Кгот.=0,25∙Кп+0,35∙Км+0,30∙Ктр+0,1∙Кист.                  (1.20)

Результаты расчета показателей надежности системы теплоснабжения                       пос. Севастьяново представлены в таблице 1.33.

Таблица 1.33 Показатели надежности системы теплоснабжения пос. Севастьяново

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель надежности электроснабжения котельной | Kэ | 0,80 |
| 2 | Показатель надежности водоснабжения котельной | Kв | 0,80 |
| 3 | Показатель надежности топливоснабжения котельной | Kт | 1,0 |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам | Kб | 1,0 |
| 5 | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети | Kр | 1,0 |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 1,0 |
| 7 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1,0 |
| 8 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1,0 |
| 9 | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Kп | 1,0 |
| 10 | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Kм | 1,0 |
| 11 | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Kтр | 1,0 |
| 12 | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Kист | 1,0 |
| 13 | Общий показатель надежности системы теплоснабжения пос. Севастьяново | Кнад.сист. | 0,95 |
| 14 | Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения пос. Севастьяново | Кгот. | 1,0 |

Общий показатель надежности системы теплоснабжения пос. Севастьяново                       Кнад.сист. = 0,95. Система централизованного теплоснабжения является высоконадежной.

Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения пос. Севастьяново:

Кгот.=0,25∙1,0+0,35∙1,0+0,30∙1,0+0,1∙1,0 = 1,0.

В соответствии с расчётом надежности выполненным в ПРК Zulu Thermo 10.0 (в соответствии с П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») суммарная вероятность рабочего состояния сети равна 0,999852.

- 1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – система мер по повышению надежности)

Общий показатель надежности системы теплоснабжения пос. Севастьяново                       Кнад.сист. = 0,95. Система централизованного теплоснабжения является высоконадежной.

В соответствии с расчётом надежности выполненным в ПРК Zulu Thermo 10.0 (в соответствии с П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») суммарная вероятность рабочего состояния сети равна 0,999852.

- 1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В предыдущей актуализации (2024 год) был выполнен расчёт надежности теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 10.0 (в соответствии с П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). По результатам расчета, выполненного в ПРК Zulu Thermo 10.0 суммарная вероятность рабочего состояния сети равна 0,999852.

Результаты расчёта показателей надежности, выполненного в ПРК Zulu 
Thermo 10.0 приведены в Главе 11 Обосновывающих материалов.

### 1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых компаний

Теплоснабжающая организация, эксплуатирующая теплоисточник и тепловые сети, – ООО «Энерго-Ресурс».

Технико-экономические показатели производственной деятельности в 2023, 
2024 гг. предоставлены ООО «Энерго-Ресурс», приведены в таблице 1.34.

- 1.10.1 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произведена актуализация технико-экономических показателей производственной деятельности за 2024 год (данные предоставлены ООО «Энерго-Ресурс»).

Таблица 1.34 Технико-экономические показатели производственной деятельности 
ООО «Энерго-Ресурс» (предоставлены теплоснабжающей организацией)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3006,684 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | % | 2,42 |
|  |  | Гкал | 72,762 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 2933,752 |
| 4 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | % | 16,55 |
|  |  | Гкал | 485,48 |
| 5 | Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям (система отопления), в том числе: | Гкал | 2448,272 |
| 5.1 | населению | Гкал | 1754,347 |
| 5.2 | бюджетным организациям | Гкал | 679,222 |
| 5.3 | прочим потребителям | Гкал | 14,703 |
| 6 | Годовой расход условного топлива | т у. т. | 844,8 |
| 7 | Годовой расход воды | тыс. м3 | 0,260 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2906,560 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 2836,220 |
| 4 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 485,48 |
| 5 | Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям (система отопления), в том числе: | Гкал | 2350,570 |
| 5.1 | населению | Гкал | 1779,551 |
| 5.2 | бюджетным организациям | Гкал | 562,676 |
| 5.3 | прочим потребителям | Гкал | 8,343 |
| 6 | Годовой расход условного топлива | т у.т. | 902,13 |
| 7 | Годовой расход воды | тыс. м3 | 0,260 |

### 1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

- 1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет

Динамика тарифов на тепловую энергию в 2018 – 2023 гг. (в соответствии с информацией, размещенной на сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, https://tarif.lenobl.ru/ru/tarif/ts/otoplenie/) приведена в таблице 1.35.

Таблица 1.35 Динамика тарифов на тепловую энергию в 2018 – 2023 гг. (информацией, размещенной на сайте комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, https://tarif.lenobl.ru/ru/tarif/ts/otoplenie/, теплоснабжающая организация –                    ООО «ПАРИТЕТЪ», ООО «Энерго-Ресурс» – с 31.08.2021 г.)

| Группа потребителей | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год* | 2022 год** | 2023 год*** | 2024 год*** |
| Экономически обоснованный тариф для ресурсоснаб-жающей орга-низации (без учета НДС) | 4427,81 (с 01.01. по 30.06.) 4589,21 (с 01.07. по 31.12.) | 4589,21 (с 01.01. по 30.06.) 5005,34 (с 01.07. по 31.12.) | 5005,346 (с 01.01. по 30.06.) 5012,56 (с 01.07. по 31.12.) | 5012,56 (с 01.01. по 30.06.) 5193,06 (с 01.07. по 31.07.) 6099,42 (с 31.08. по 31.12.)* | 6099,42 (с 01.01. по 30.06.) 6573,27 (с 01.07. по 31.12.)** | 6675,09 (с 01.01. по 31.12.)*** | 6125,62 (с 01.01. по 31.12.)**** |
| Тариф для населения (с учетом НДС) | 2179,70 (с 01.01. по 30.06.) 2251,63 (с 01.07. по 31.12.) | 2289,79 (с 01.01. по 30.06.) 2335,59 (с 01.07. по 31.12.) | 2335,59 (с 01.01. по 30.06.) 2425,27 (с 01.07. по 31.12.) | 2425,27 (с 01.01. по 30.06.) 2507,73 (с 01.07. по 31.08.) отсутствует информация (с 31.08. по 31.12.)* | 2507,73 (с 01.01. по 30.06.) 2592,99 (с 01.07. по 31.12.)** | 2800 (с 01.01. по 31.12.)*** | 2800 (с 01.01. по 30.06.)**** 3000 (с 01.07. по 31.12.)**** |
| * В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) № 93-п от 31 августа 2021 г. ** В соответствии с приказами комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) № 412-п от 15.12.2021 г., № 545-п от 20.12.2021 г. ***В соответствии с приказами комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) № 471-п от 25.11.2022 г., № 528-п от 28.11.2022 г. **** В соответствии с приказами комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) № 490-п от 20 декабря 2023 г., № 522-п от 20.12.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) № 290-п от 13 декабря 2024 г., № 490-п от                   20.12.2024 г. для потребителей тепловой энергии пос. Севастьяново в 2025 г. установлены следующие тарифы:

а) экономически обоснованный тариф для ресурсоснабжающей организации (ООО «Энерго-Ресурс) (без учета НДС):

- на период с 01.01.2025 г. по 01.07.2025 г. – 6125,62 руб./Гкал;

- на период с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 8034,01 руб./Гкал.

б) тариф на тепловую энергию для населения (с учетом НДС):

- на период с 01.01.2025 г. по 01.07.2025 г. – 2800 руб./Гкал;

- на период с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 3000 руб./Гкал.

- 1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Согласно п. 7 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий, определяется органом местного самоуправления на основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в области водоснабжения и водоотведения федерального, регионального и местного значения, схем водоснабжения и водоотведения, а также с учетом инвестиционных программ указанной организации, утверждаемых представительным органом местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 № 341, от 29.07.2013 № 644,               от 30.12.2013 № 1314, от 05.07.2018 № 787).

В случае, если инвестиционная программа организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не утверждена, технические условия выдаются при предоставлении земельного участка для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории с последующей передачей создаваемых сетей инженерно-технического обеспечения в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к существующим сетям инженерно-технического обеспечения и выполнении указанной организацией за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, от 17.04.2020 № 535).

Плата за подключение к системе теплоснабжения на территории поселения не предусмотрена.

- 1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории поселения не предусмотрена.

- 1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Добавлена ретроспективная информация по тарифам за 2024 гг., а также тарифы, утвержденные комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК), на 2025 год.

### 1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

- 1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К проблемам организации качественного теплоснабжения в поселении можно отнести:

– износ котлоагрегатов существующей угольной котельной: котлоагрегаты «ORIONS-2H2M» («ORIONS Ltd», Латвия) имеют 95 % – ый износ, котлоагрегаты 
КВР-1,25 (ООО ТП «Вятская компания») – 85 % – ый износ.

– неудовлетворительное качество исходной холодной (питьевой) воды. Согласно сведениям санитарно-эпидемилогического заключения от 20.02.2018 г. 47.01.02.000.Т. 001685. 12.1 на «Проект организации зон санитарной охраны действующего водозабора на Ладожском озере для водоочистных сооружений муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (сделана ссылка в актуализации схемы теплоснабжения 2022 года), используемого для водоочистных сооружений муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». Наблюдение за качеством вод Ладожского озера (залив Гладкий) проводилось МП "Тепло-ресурс" МО "Кузнечнинское" ГП с привлечением аккредитованных лабораторий филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Приозерском районе" и ООО "Лаборатория", согласно данным лабораторных исследований: вода имеет сравнительно высокую органическую составляющую, вода имеет цветность 34 – 38 град, которая обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа при ПДК 20 градусов (превышение почти вдвое), значение перманганатной окисляемости изменялось от 6,3 до 8,3 мг 02/л (превышения ПДК в 1,26 – 1,66 раз). Концентрации солей железа общего изменялось от 0,32 до 0,36 мг/л (превышения от 1,07 до 1,2 ПДК).

Неудовлетворительное качество исходной холодной воды обусловлено высоким износом сетей водоснабжения, несоответствием существующих технологий водоподготовки современным требованиям к качеству питьевой воды (установлены СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»; СанПиН 2.1.3684-21 Сани-тарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-ных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий).

– отсутствие химводоподготовки на котельной. Несоответствие качества сетевой воды нормативным параметрам является причиной перерасходов топлива и электрической энергии на источнике тепловой энергии; приводит к увеличению количества ремонтов оборудования и трубопроводов тепловой сети (ввиду коррозии металла) и быстрому выходу оборудования и трубопроводов тепловой сети из строя;

– высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии (т. к. основным видом топлива является каменный уголь).

- 1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемами организации надежного теплоснабжения поселения являются высокий износ котлоагрегатов существующей угольной котельной и отсутствие химводоподготовки на котельной (может приводить к перерасходу топлива и быстрому выходу оборудования котельной и теплосети из строя).

- 1.12.3 Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения

Главной причиной проблем развития системы теплоснабжения являются малые объёмы финансирования мероприятий по модернизации и развитию источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии, систем распределения и потребления тепловой энергии.

- 1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топлива действующей системы теплоснабжения

Не оборудован склад хранения топлива, что негативно сказывается на качественных характеристиках основного топлива – каменного угля.

- 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов о нарушениях отсутствуют.

- 1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующие проблемы в централизованной системе теплоснабжения поселения не изменились.

## Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла за 2023 год, 2024 год на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2023 – 2024 гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3006,684 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника | Гкал | 2933,752 |
| Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям (система отопления), в том числе: | Гкал | 2448,272 |
| населению | Гкал | 1754,347 |
| бюджетным организациям | Гкал | 679,222 |
| прочим потребителям | Гкал | 14,703 |
| 2024 год |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2906,560 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника | Гкал | 2836,220 |
| Количество тепловой энергии, отпущенной потребителям (система отопления), в том числе: | Гкал | 2350,570 |
| населению | Гкал | 1779,551 |
| бюджетным организациям | Гкал | 562,676 |
| прочим потребителям | Гкал | 8,343 |

### 2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В адрес администрации МО Севастьяновское сельское поселение был отправлен запрос исходных данных. Информация по фактическим площадям строительных фондов и планируемому приросту жилищного фонда (данные администрации МО Севастьяновского сельского поселения) приведена в таблице 2.2.

В пределах настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2031 года.

В качестве базового года принят 2024 год.

Как видно из таблицы 2.2, прирост строительного фонда на период до 2031 г. планируется только за счет строительства индивидуальных жилых домов с автономными источниками теплоснабжения.

Строительство общественных зданий на период до 2031 г. не планируется.

Строительство промышленных предприятий на период до 2031 г. не планируется.

Таблица 2.2 Информация по фактическим площадям строительных фондов и планируемому приросту площади строительных фондов (данные администрации               МО Севастьяновского сельского поселения)

| Наименование | Фактическое состояние на 01.01.2024 г. | Прогноз на 01.01.2026 г. | Прогноз на 01.01.2031 г. | Прогноз на 01.01.2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 721 | 850 | 925 | 1000 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, всего | 45,2 | 47,7 | 50,1 | 57,0 |
| в том числе: многоквартирные дома | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 17,0 |
| индивидуальные жилые дома | 32,7 | 35,2 | 37,6 | 40,0 |
| с центральным отоплением от котельной | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 17,0 |
| с автономными источниками отопления | 32,7 | 35,2 | 37,6 | 40,0 |
| Ввод нового жилищного фонда, тыс. м2 | - | 2,5 | 2,4 | 6,9 |
| в том числе: многоквартирные дома | - | - | - | 4,5 |
| индивидуальные жилые дома | - | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| с центральным отоплением от котельной | - | - | - | 4,5 |
| с автономными источниками отопления | - | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Убыль ветхого жилищного фонда, тыс. м2 | - | - | - | - |
| Средняя обеспеченность населения жилым фондом на конец периода, м²/чел. | 62,69 | 56,1 | 54,2 | 57,0 |

### 2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с "Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме» (утв. Постановлениями Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
N 306, с изменениями и дополнениями) нормативы потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – уполномоченные органы). Контроль за соблюдением уполномоченными органами требований к составу нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также обоснованности размера установ-ленного норматива потребления коммунальных услуг и норматива потребления коммунального ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется органами государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома (этажность; год постройки; вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); оснащенность жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей материал стен и крыши; объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем и др.).

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от                      24.11.2010 г. № 313 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета" на территории МО Севастьяновское сельское поселение действуют нормативы потребления по отоплению (приведены в таблице 1.22 п. 1.5.5 «Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение»).

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды применяется с учетом повышающего коэффициента.

В соответствии с «Требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 г.                            № 1550/пр для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений и сооружений удельная отопительная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию снижается:

- с 1 июля 2018 г. – на 20 % по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.3) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.4);

- с 1 января 2023 г. – на 40 % по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.3) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.4);

- с 1 января 2028 г. – на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (таблица 2.2) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.4).

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблица 2.4).

Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения (городского округа, города федерального значения), рекомендуемые для расчета перспективной нагрузки в Методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212, приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.3 – Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, в Вт/(мЗ·°С)

| Площадь здания, м2 | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50 – 1000 м2 значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4 Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в Вт/(мЗ·°С)

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Многоквартирные дома (на этапах проек-тирования, строитель-ства, сдачи в эксплуа-тации), здания гости-ниц, общежитий | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные зда-ния, кроме перечис-ленных в строках 3 – 6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Здания медицинс-ких организаций, домов-интернатов | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 5. Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6. Здания администра-тивного назначения | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

### 2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, на каждом этапе

Прирост строительного фонда на период до 2031 г. планируется только за счет строительства индивидуальных жилых домов с автономными источниками теплоснабжения.

Строительство общественных объектов на период до 2031 г. не планируется.

Строительство промышленных предприятий на период до 2031 г. не планируется.

Таким образом, увеличение объема потребления тепловой энергии (мощности) на период до 2031 года не планируется.

Таблица 2.5 – Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения (городского округа, города федерального значения), рекомендуемые для расчета перспективной нагрузки в Методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212

| Год пост-ройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/(м2 в год) |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Венти-ляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2016 – 2020 гг. | Жилая многоэтажная | 0,084 | 0 | 0,069 | 0,153 | 40,9 | 0 | 8,2 | 49,0 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,110 | 0 | 0,069 | 0,179 | 51,0 | 0 | 8,2 | 59,1 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,131 | 0 | 0,069 | 0,200 | 59,1 | 0 | 8,2 | 67,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,062 | 0,064 | 0,044 | 0,170 | 43,8 | 46,5 | 4,9 | 95,3 |
| 2021 – 2032 гг. | Жилая многоэтажная | 0,072 | 0 | 0,067 | 0,139 | 36,3 | 0 | 7,4 | 43,6 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,086 | 0 | 0,067 | 0,153 | 41,5 | 0 | 7,4 | 48,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,113 | 0 | 0,067 | 0,180 | 51,8 | 0 | 7,4 | 59,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,056 | 0,052 | 0,043 | 0,151 | 42,7 | 37,7 | 4,5 | 84,8 |

### 2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения, на каждом этапе

На момент актуализации схемы в поселках муниципального образования, в том числе в пос. Севастьяново, индивидуальные жилые дома имеют автономные источники теплоснабжения.

На перспективу до 2031 года отопление объектов индивидуальной жилой застройки предполагается производить от индивидуальных источников теплоснабжения. В соответствии с приложением 29 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 г. № 212 (таблица 2.5 п. 2.3) перспективная тепловая нагрузка индивидуального жилищного фонда составит:

qинд.з.персп. = 51,8 · 2400 · ·10-6 = 0,124 Гкал/ч.

### 2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода, пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Производственные объекты на территории поселения отсутствуют. Строительство промышленных предприятий на период до 2031 г. не планируется.

### 2.7.	 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

Фактическое потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2023 г. составило 2448,272 Гкал/год.

Ввиду отсутствия перспективной многоквартирной жилой, общественной и промышленной застройки на рассматриваемый период планируемое потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2031 году останется на прежнем уровне.

- 2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Подключение объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не производилось.

- 2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Информация по фактическим площадям строительных фондов и планируемому приросту площади строительных фондов (данные Администрации МО Севастьяновского сельского поселения) приведена в таблице 2.2.

Прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки не изменился.

- 2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчётных тепловых нагрузок (существующих и перспективных) на коллекторах источника тепловой энергии представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Значения расчётных тепловых нагрузок (существующих и перспективных) на коллекторах источника тепловой энергии

| № п/п | Источник | Год | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая угольная котельная (пос. Севастьяново) | 2023 – 2027 | 4,825 | 1,149 |
|  |  | 2028 – 2031 | вывод из эксплуатации |  |
| 2 | Новая газовая блочно-модульная котельная (пос. Севастьяново) | 2023 – 2027 | - | - |
|  |  | 2028 – 2031 | 1,70 | 1,149 |

- 2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Существующая котельная пос. Севастьяново находится в работе только в течение отопительного периода, работа новой газовой блочно-модульной котельной также планируется только в отопительный период.

Фактический расход теплоносителя (сетевой воды) составляет 65,18 т/ч.

## Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Разработчиком Схемы теплоснабжения была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 10.0 (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных в программе Zulu Thermo 10.0 по каждому элементу системы теплоснабжения, приведены в виде пьезометрических графиков.

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

б) гидравлический расчет тепловых сетей;

в) расчет балансов тепловой энергии по источнику;

г) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (по нормативам и по фактической изоляции);

д) расчет показателей надежности теплоснабжения;

е) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

ж) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu»

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией 
ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург), предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

### 3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были данные Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения поселения.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	слои картографической основы;

•	адресный план потребителей;

•	расчетные слои Zulu по зоне теплоснабжения населенного пункта.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунках 3.1 и 3.2.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения представлено на отдельном листе, являющемся неотъемлемой частью настоящей схемы (схема тепловых сетей котельной).

Рисунок 3.1 Графическое отображение электронной модели

(представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 3.2 Графическое отображение электронной модели

(построение пьезометрических графиков)

### 3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

### 3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В электронной модели системы теплоснабжения районы теплоснабжения представляются как объекты, сгруппированные по территориальному (административному или другому) признаку. Электронная модель схемы теплоснабжения обеспечивает получение данных о единице (единицах) деления в форме запросов.

### 3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 10.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения поселения по источнику может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

В пос. Севастьяново имеется один источник централизованного теплоснабжения, тепловые сети не закольцованы.

### 3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

С учетом наличия одного источника централизованного теплоснабжения переключение нагрузок не производится.

### 3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Расчет балансов тепловой энергии выполнен по источнику тепловой энергии.

### 3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 10.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (с изменениями и дополнениями). Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

### 3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

### 3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение – калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений – коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

### 3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

### 3.11.	 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произведена корректировка гидравлической модели системы централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново.

## Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализа-ции схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

В настоящее время теплоснабжение потребителей пос. Севастьяново осуществляется от одной котельной. В таблице 4.1 приведены существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 4.1 Существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование котельной | Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч | Распола-гаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Расчетные потери при транспор-тировке, Гкал/ч3) | Присоединен-ная нагрузка абонентов 2), Гкал/ч | Резерв (+); Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализированная на 01.05.2024 г. информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Севастьяново (существующая) | 4,825 | 4,825 | 0,01372 1) | 4,81128 | 0,09 3) | 1,059 2) | + 3,66228 |
| Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Севастьяново (существующая) | 4,825 | 4,825 | 0,01372 1) | 4,81128 | 0,09 3) | 1,059 2) | + 3,66228 |
| 2028 – 2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Севастьяново (существующая) | вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Новая модульно-блочная газовая котельная | 1,70 | 1,70 | 0,01259 4) 0,0264 (максималь-ные) | 1,68741 | 0,0283 5) | 1,059 2) | + 0,60011 |
| 1) По данным ООО «Энерго-Ресурс» за 2023 год, среднечасовые; 2) Указана расчетная тепловая нагрузка. 3) Нормативные потери в тепловых сетях, определены ООО «Дивайс Инжиниринг». 4) Принято в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром», среднечасовое значение; 5) Нормативные потери в тепловых сетях при реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удаленных потребителей и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков представлены в п.1.3.8 Схемы.

Гидравлический расчет выполнен в электронной модели схемы теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 10.0.

### 4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значение резерва тепловой мощности источника тепловой энергии приведено в п. 4.1 главы 4.

Как видно из таблицы 4.1, по состоянию на 01.05.2024 г. дефицит тепловой мощности отсутствует, а резерв тепловой мощности теплоисточника составляет 3,66228 Гкал/ч.

На период 2025 – 2027 гг. изменение баланса не ожидается (ввиду отсутствия приростов тепловой нагрузки), требует уточнения при следующих актуализациях.

При строительстве новой газовой БМК установленной мощностью 1,70 Гкал/ч (1,98 МВт) с 2028 г. резерв тепловой мощности составит 0,60011 Гкал/ч.

### 4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей актуализирован в 2024 году с учетом актуализации тепловых нагрузок потребителей и расчета нормативных потерь при транспортировке тепловой энергии (определены в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» в п. 1.3.13).

## Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

### 5.1.	Общие принципы разработки Мастер-плана

- 5.1.1 Общие сведения

Мастер-план Схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в поселении, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

- 5.1.2 Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации схемы теплоснабжения

После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем – оценка эффективности финансовых затрат.

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. 
№ 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на 
п. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод .п. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново. а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

В мастер-плане схемы теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения рассмотрены два варианта развития (приведены в п. 5.2). Учитывая предстоящую газификацию целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново является первый сценарий, предусматривающий строительство новой газовой блочно-модульной котельной.

### 5.2.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В настоящей Схеме теплоснабжения сравниваются два варианта развития системы теплоснабжения поселения.

5.2.1. Сценарий № 1

Первый сценарий включает в себя следующие мероприятия:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
1,98 МВт;

– строительство нового участка тепловой сети для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям потребителей со строительством новой тепловой камеры ТК1.1 с запорной и дренажной арматурой;

– замена участков тепловых сетей СО с изменением диаметров;

– установка балансировочных клапанов на трубопроводах СО потребителей;

– наладка системы отопления;

– проведение технического обследования системы теплоснабжения поселения.

ООО «Северная компания» предоставлено коммерческое предложение строительства новой газовой БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы, СМР, ПНР и разработки проекта) – № 73-1 от 20.05.2024 (Приложение 2).

По реконструкции тепловых сетей системы отопления предоставлено коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 3).

По наладке системы отопления предоставлено коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 4).

Общие затраты на строительство новой газовой блочно-модульной газовой котельной установленной тепловой мощностью 1,98 МВт (1,70 Гкал/ч) с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) в соответствии с технико-коммерческим предложением ООО «Северная компания» № 73-1 от 20.05.2024 в ценах 2024 года (Приложение 2) – 73250 тыс. рублей с учетом НДС (61041,667 тыс. рублей – без учета НДС). Стоимость приведена по состоянию на 2024 год. Ввод новой газовой БМК в эксплуатацию – с 2028 года.

Стоимость технического присоединения нового источника тепловой энергии (новой газовой БМК ) к сетям электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения составляют 1821,003 тыс. рублей без учета НДС (2185,204 тыс. рублей с учетом НДС).

Общие затраты на строительство нового участка тепловой сети системы отопления «Котельная пос. Севастьяново (проектируемая котельная) – проектируемая тепловая камера ТК-1.1(П)» с прокладкой ГПИ-трубопровода (Изо-профлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 130 м подземной бесканальной прокладки (в двухтр. исчислении); строительство новой тепловой камеры ТК-1.1(П) с запорной и дренажной арматурой с демонтажом участка тепловой сети "Котельная существующая - УЗ-1" Dн 219 мм L = 795 м над-земной прокладки (в двухтр. исчислении) и демонтажом участка тепловой сети "УЗ-1-ТК-1 (сущ.)" Dн 219 мм 
L = 86 м подземной канальной прокладки (в двухтр. исчислении) в соответствии с коммерческим предложением ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 3) – 42916,667 тыс. рублей (без учета НДС, стоимость по состоянию на 2024 год). Реализация мероприятия – 2026 – 2027 год.

Общие затраты на реконструкцию с изменением диаметра участка сети "ТК-1-ТК-2" с прокладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 29 м (в двухтр. исчислении) подземной бесканальной прокладки, демонтаж сущ. участка "ТК-1 – ТК-2" ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки Dн 219 мм 
L = 29 м (в двухтр. исполнении) в соответствии с коммерческим предложением 
ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 3) – 4833,333 тыс. рублей (без учета НДС, стоимость по состоянию на 2024 год). Реализация мероприятия – 2026 – 2027 год.

Общие затраты на реконструкцию с изменением диаметра: строительство участка сети "ТК-2 - ТК-1.1(П)" с прокладкой ГПИ-трубопровода (Изопрофлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 107 м (в двухтр. исчислении) подземной бесканальной прокладки, строительство участка сети "ТК-1.1(П)-ввод в здание школы" с проклад-кой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 25 м (в двухтр. ис-числении) подземной бесканальной прокладки и демонтажом существующего участка "ТК-2 – ввод в здание школы" ГПИ-трубопровода (110*10) подземной канальной прокладки Dн 110 мм L = 118 м (в двухтр. исполнении) в соответствии с коммерческим предложением ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 3) – 
39833,333 тыс. рублей (без учета НДС, стоимость по состоянию на 2024 год). Реализация мероприятия – 2026 – 2027 год.

Общие затраты на реализацию мероприятий по установке балансировочных клапанов (балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО администрация, ДК); балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в проектируемой ТК-1.1 (П) (объекты регулирования – ДС, школа), балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в подвале жилого дома ул. Новая, 3 (на отводе от транзитной линии)(объект регулирования – жилой дом ул. Новая, 3) составят 164,276 тыс. рублей (без учета НДС, стоимость по состоянию на 2024 год). Реализация мероприятия – 2027 год.

Общие затраты на реализацию мероприятия по наладке системы отопления с установкой шайб в жилых домах ул. Новая, 1; ул. Новая, 2 – 450,0 тыс. рублей (без учета НДС, стоимость по состоянию на 2024 год). Реализация мероприятия – 
2027 год.

Общие затраты на техническое обследование системы теплоснабжения поселения – 2086,290 тыс. рублей (без учета НДС, стоимость по состоянию на 
2024 год). Реализация мероприятия – 2025 год.

Общие затраты по сценарию № 1 составят 153146,575 тыс. руб.

5.2.2. Сценарий № 2

Второй сценарий включает в себя следующие мероприятия:

–  установка химводоподготовки в котельной;

– модернизация существующей котельной с заменой котлоагрегатов, отработавших свой нормативный срок;

– установка балансировочных клапанов на трубопроводах СО потребителей;

– наладка системы отопления;

– проведение технического обследования системы теплоснабжения поселения.

Общие затраты на замену двух котлоагрегатов, отработавших свой нормативный срок эксплуатации, на новые котлоагрегаты КВР составят 1645,5 тыс. рублей (с учетом стоимости двух котлоагрегатов без учета НДС (источник – завод-производитель оборудования ООО «Котельный завод РЭП», https://kotel-kv.ru/kotel-kvr-1.html, принято в качестве аналога), проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, демонтажа существующих котлоагрегатов).

Общие затраты на оборудование установки химводоподготовки для существующей котельной (в соответствии с данными производителей оборудования) ориентировочно составят 300,0 тыс. рублей без учета НДС.

Стоимость реализации мероприятий по наладке системы отопления, установке балансировочных клапанов, проведению технического обследования системы теплоснабжения поселения идентична сценарию № 1.

Общие затраты по сценарию № 2 составят 4646,066 тыс. рублей.

### 5.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Учитывая газификацию поселения, сценарий № 1 был определен приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения, в соответствии с которым формировались балансы тепловой мощности, балансы водоподготовительных установок, а также топливные балансы источника тепловой энергии, разрабатывалась программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, учитывающая источники их финансирования.

В таблице 5.1 приведен перечень мероприятий по рекомендуемому сценарию с указанием сроков внедрения мероприятий и необходимых капиталовложений.

Таблица 5.1 – Мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых источников |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство газовой блочно-модульной уста-новленной мощностью 1,98 МВт котельной пос. Севастьяново (стоимость по состоя-нию на 20.05.2024 г.) | Технико-коммерческое предложение ООО "Северная Компания" № 73-1 от 20.05.2024 г. (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы, СМР, ПНР, разработки проекта) | 2833,333 | 3102,902 | 2026 | 2026 | Реализация за счет платы Концендента |
|  |  |  | 60029,337 | 68370,274 | 2027 | 2027 | Реализация за счет платы Концендента |
|  | Всего по мероприя-тиям по источникам: |  | 62862,670 | 71473,176 | - | - | - |
| Стоимость технического присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения – 2185,204 тыс. рублей с учетом НДС, 1821,003 тыс. рублей без учета НДС. |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 5.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тепловые сети и тепловые камеры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Новое строительство тепловых сетей системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Се-вастьяново (проектируе-мая) - проектируемая ТК-1.1 (П)" с прокладкой ГПИ трубопровода (Изо-профлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 130 м подземной бесканальной прокладки (в двухтр. ис-числении); строительство новой тепловой камеры ТК-1.1(П) с запорной и дренажной арматурой; демонтаж участка теп-ловой сети "Котельная существующая - УЗ-1" Dн 219 мм L = 795 м над-земной прокладки (в двухтр. исчислении); де-монтаж участка тепловой сети "УЗ-1-ТК-1 (сущ.)" Dн 219 мм L = 86 м под-земной канальной прок-ладки (в двухтр. исчис-лении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра"; коммерческое предложение № 1544 от 02.11.2023 г. на комплекс работ по реконструкции тепловых камер ООО "НПФ "Интегра" | 12875,0 | 14099,953 | 2026 | 2026 | Реализация за счет платы Концендента |
|  |  |  | 30041,667 | 34215,887 | 2027 | 2027 | Реализация за счет платы Концендента |
|  | Всего по строительству новых сетей: | - | 42916,667 | 48315,840 | - | - | - |

Продолжение таблицы 5.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Реконструкция участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция с изме-нением диаметра участ-ка сети "ТК-1-ТК-2" с прокладкой ГПИ трубо-провода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 29 м (в двухтр. ис-числении) подземной бесканальной проклад-ки, демонтаж сущ. участка "ТК-1 - ТК-2" ППУ-трубопровода подземной бесканаль-ной прокладки Dн 219 мм L = 29 м (в двухтр. исполнении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра" | 1450,0 | 1587,956 | 2026 | 2026 | Реализация за счет нормативной прибыли |
|  |  |  | 3383,333 | 3853,440 | 2027 | 2027 | Реализация за счет нормативной прибыли |

Продолжение таблицы 5.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Реконструкция с изме-нением диаметра: стро-ительство участка сети "ТК-2 - ТК-1.1(П)" с прокладкой ГПИ-тру-бопровода (Изопроф-лекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 107 м (в двухтр. исчислении) подземной бесканаль-ной прокладки, строи-тельство участка сети "ТК-1.1(П)-ввод в зда-ние школы" с проклад-кой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 25 м (в двухтр. ис-числении) подземной бесканальной проклад-ки, демонтаж сущ. участка "ТК-2 - ввод в здание школы" ГПИ-трубопровода (110*10) подземной канальной прокладки Dн 110 мм L = 118 м (в двухтр. исполнении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра" | 11950,0 | 13086,947 | 2026 | 2026 | Реализация за счет платы Концендента |
|  |  |  | 27883,333 | 31757,658 | 2027 | 2027 | Реализация за счет платы Концендента |
|  | Всего по мероприятиям по реконструкции участков тепловой сети: | - | 44666,7 | 50286,0 | - | - | - |

Продолжение таблицы 5.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Установка балансиро-вочных клапанов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Установка балансиро-вочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО администрация, ДК) | Стоимость оборудования - прайс-листы производителей, учтены СМР | 54,759 | 62,367 | 2027 | 2027 | Реализация за счет нормативной прибыли |
| 2.3.2 | Установка балансировоч- ного клапана Ballorex Dу 65 в проектируемой ТК-1.1 (П) (объекты регу-лирования – ДС, школа) | Стоимость оборудования - прайс-листы производителей, учтены СМР | 54,759 | 62,367 | 2027 | 2027 | Реализация за счет нормативной прибыли |
| 2.3.3 | Установка балансировоч- ного клапана Ballorex Dу 65 в подвале жилого дома ул. Новая, 3 (на от-воде от транзитной ли-нии)(объект регулирова-ния - жилой дом ул. Новая, 3) | Стоимость оборудования - прайс-листы производителей, учтены СМР | 54,759 | 62,367 | 2027 | 2027 | Реализация за счет нормативной прибыли |
|  | Всего по мероприятиям по установке балансиро-вочных клапанов: | - | 164,276 | 187,102 | - | - | - |
| 4 | Наладка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наладка системы отопле-ния (с установкой шайб в жилых домах ул. Новая, 1; ул. Новая, 2) | Коммерческое предложение ООО "Дивайс Инжиниринг" | 450,0 | 512,526 | 2027 | 2027 | Реализация за счет нормативной прибыли |
|  | Всего по мероприятиям по наладке СО: | - | 450,0 | 512,526 | - | - | - |
| 5 | Техническое обследо-вание системы тепло-снабжения | ООО "Дивайс Инжиниринг" | 2086,290 | 2192,691 | 2025 | 2025 | Реализация за счет платы Концендента |
|  | Всего по мероприя-тиям: | - | 153146,575 | 172967,342 | - | - | - |

### 5.4.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. 
№ 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на 
пос. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод пос. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

Учитывая предстоящую газификацию целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново является первый вариант.

### 5.5.	Описание изменений в Мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения

В предыдущей актуализированной редакции схемы теплоснабжения (на 01.01.2022 г.) были рассмотрены два сценария развития централизованной системы теплоснабжения поселения:

- первый сценарий: строительство новой блочно-модульной газовой котельной (при газификации сельского поселения) с выводом из эксплуатации существующей котельной поселения; наладка (шайбирование) тепловой сети;

- второй сценарий: модернизация существующей котельной в 2025 г. с заменой котлоагрегатов, отработавших свой нормативный срок, установка химводоподготовки в котельной; наладка (шайбирование) тепловой сети.

Учитывая предстоящую газификацию целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново является первый вариант.

В настоящей актуализации (по состоянию на 2024 год) рассматриваются два сценария развития системы теплоснабжения.

Первый сценарий включает в себя следующие мероприятия:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
1,98 МВт;

– строительство нового участка тепловой сети для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям потребителей со строительством новой тепловой камеры ТК1.1 с запорной и дренажной арматурой;

– замена участков тепловых сетей СО с изменением диаметров;

– установка балансировочных клапанов на трубопроводах СО потребителей;

– наладка системы отопления;

– проведение технического обследования системы теплоснабжения поселения.

Общие затраты по сценарию № 1 составят 153146,575 тыс. руб.

Второй вариант включает в себя следующие мероприятия:

–  установка химводоподготовки в котельной;

– модернизация существующей котельной с заменой котлоагрегатов, отработавших свой нормативный срок;

– установка балансировочных клапанов на трубопроводах СО потребителей;

– наладка системы отопления;

– проведение технического обследования системы теплоснабжения поселения.

Общие затраты по сценарию № 2 составят 4646,066 тыс. рублей.

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. 
№ 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на 
пос. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод пос. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

Учитывая предстоящую газификацию целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново является первый сценарий.

Перечень мероприятий по рекомендуемому сценарию с указанием сроков внедрения мероприятий и необходимых капиталовложений приведен в таблице 5.1 
п. 5.3 главы.

## Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

### 6.1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетная величина плановых тепловых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Величина нормативных потерь теплоносителя определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325).

Величина нормативных потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой (м3/год) определяется по формуле

Gут. тн=a∙Vгод.∙nгод.∙10-2 				 (6.1)

где a – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25 % от среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей;

Vгод. – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод. – продолжительность функционирования тепловых сетей в течение года, ч. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения в поселении продолжительность функционирования тепловых сетей равна продолжительности отопительного периода (в соответствии с климатическими нормами – СП 131.13330.2020. Строительная климатология). При наличии сведений о фактической продолжительности отопительного периода за последние пять лет – принимается как усредненное значение на основании статистических данных.

При работе котельной круглогодично значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей (м³) определяется по формуле

Vгод.=Vот. ∙ nот.+Vл. ∙ nл.nот.+nл.=Vот. ∙ nот.+Vл. ∙ nл.nгод. 				(6.2)

где Vот., Vл. – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот., nл. – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учитывать: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Значения нормативных потерь и затрат теплоносителя в тепловых сетях в текущем и перспективном периодах приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Значения нормативных потерь и затрат теплоносителя в тепловых сетях в текущем и перспективном периодах (определены в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325)

| Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети, м3 | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 |
| Нормативные потери и затраты теплоносителя в тепловых сетях, м3 | 1065,09 | 1065,09 | 1065,09 | 1065,09 | 191,43 | 191,43 | 191,43 | 191,43 |

### 6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в поселении отсутствует.

### 6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В существующей котельной установлен бак-аккумулятор марки РГ-25. Объем бака – 25 м3.

Необходимость установки бака-аккумулятора на новой газовой блочно-модульной котельной (БМК) будет определена проектом.

### 6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Данные по фактическому расходу подпиточной воды отсутствуют.

Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия теплоисточника приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия теплоисточника

| Наименование источника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети, м³ | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м³/ч | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,1972 | 0,03545 | 0,03545 | 0,03545 | 0,03545 |
| Часовой расход подпиточной воды в аварийном режиме, м³/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |

### 6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В настоящее время установка химводоподготовки на котельной отсутствует.

Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Существующая котельная пос. Севастьяново |  | Новая блочно-модульная газовая котельная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2028 - 2031 | 2024 | 2028 - 2031 |
| 1 | Расход сетевой воды, т/ч | 65,3 | вывод из эксплуата-ции | - | 44,9 |
| 2 | Объём тепловой сети, м3 | 68,72 |  | - | 11,46 |
| 3 | Максимальный расход воды на подпитку тепловой сети, м3/ч | 0,1972 |  | - | 0,03545 |
| 4 | Расход сетевой воды, м3/сут. | 1566,24 |  | - | 1076,88 |

### 6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях с потерями и затратами теплоносителя, перспективный баланс производительности водоподготовительной установки в связи с значительным сокращением объема тепловой сети от новой БМК. После подключения к тепловым сетям новой блочно-модульной котельной будут выведены из эксплуатации (демонтированы) два участка тепловой сети: от существующей котельной до УЗ-1 и от УЗ-1 до ТК-1
 2Dн 219 общей протяженностью 881 м в двухтрубном исчислении.

### 6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.3 текущей главы.

## Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

### 7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

### 7.1.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Условия организации централизованного теплоснабжения определяются Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (в ред. от 08.08.2024 г.) «О теплоснаб-жении» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2025 г.),  Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в ред. от 17.10.2024 г.) и Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2115.

Согласно статье 14 ФЗ № 190 "О теплоснабжении" подключение теплопотреб-ляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 и «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по теплоснабжению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2115).

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в том числе для единой теплоснабжающей организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавли-ваются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-жения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-жения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-жения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительст-вом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 
N 318-ФЗ).

В случае, если объект капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, имеет наивысший класс энергетической эффективности, установленный в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-ческой эффективности, плата за подключение (технологическое присоединение) к систе-ме теплоснабжения снижается в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской Федерации, и соответствующие расходы теплоснабжаю-щих организаций или теплосетевых организаций, финансирование которых не обеспечено за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, подлежат возмещению за счет тарифов в сфере теплоснабжения (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).

Потребитель, объекты которого ранее были подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения в надлежащем порядке, вправе снижать тепловую нагрузку добровольно и при условии отсутствия технических ограничений уступать право на использование мощности иным потребителям, заинтересованным в подключении (технологическом присоединении), в порядке, установленном правилами Подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверж-денными Правительством Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2115).

Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).

Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со схемой теплоснабжения (в ред. Федерального закона от 30.12.2012
N 318-ФЗ).

Запрещается подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 г. N 318-ФЗ).

Подключение новых и реконструируемых потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При определении в поселении ЕТО, определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы и нормативов.

### 7.1.2 Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

Согласно п. 12.27 СП.42.133330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных мероприятий по энергосбережению при оптимальном сочетании централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки стоит размещать на территории производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 "О теплоснабжении" запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Системы отопления зданий, в том числе многоквартирных жилых домов с газовыми теплогенераторами допускается применять с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности и СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2018 г. № 789/пр. с изменениями и дополнениями по состоянию на 2023 год). Рекомендуется установка газовых теплогенераторов во встроенных, пристроенных или крышных котельных.

Применение газоиспользующего оборудования (инфракрасных газовых излучателей, теплогенераторов и др.) в системах теплоснабжения зданий различного назначения должно соответствовать требованиям СП 62.13330.2011 Газораспре-делительные системы (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, 
утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 780, введен в действие с 20 мая 2011 г., редакция с изменениями № 1 – № 4).

### 7.1.3 Определение условий поквартирного отопления

В соответствии с СП 282.1325800.2016 Свод правил. Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства:

- поквартирное теплоснабжение – это обеспечение теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения индивидуально каждой квартиры в многоэтажном многоквартирном жилом здании;

- система поквартирного теплоснабжения – система, предназначенная для индивидуального теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отдельной квартиры и состоящая из источника теплоты – теплогенератора, сетей газопотребления, трубопроводов горя-чего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления и отопительных приборов.

Следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания полной заводской готовности (по ГОСТ Р 54826-2011 Котлы газовые центрального отопления), оборудованные автоматикой регулирования и безопасности.

Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирных систем теплоснабжения жилых квартир определяется максимальной нагрузкой горячего водоснабжения. Для квартир большой площади, в которых расчетная тепловая нагрузка отопления равна или выше нагрузки горячего водоснабжения, производительность теплогенератора определяют расчетной нагрузкой отопления и средней нагрузкой теплопотребления для приготовления горячей воды. В зависимости от площади и количества проживающих в квартирах человек для обеспечения одновременной работы нескольких водоразборных приборов рекомендуется установка емкостного бака-аккумулятора для горячего водоснабжения.

Теплогенераторы должны отвечать следующим требованиям: КПД – не менее 92 %, температура теплоносителя – не более 90 оС; давление теплоносителя – до 
0,60 МПа.

Газовые котлы производительностью до 50 кВт включительно следует устанавливать в кухнях, коридорах и нежилых помещениях квартир, кроме ванн и санитарных узлов. Газовые котлы производительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении квартиры, при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении газовых котлов не должна превышать 100 кВт.

В соответствии с примечанием 5 таблицы Б.1 СП60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003 системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными газовыми теплогенераторами мощностью до 100 кВт рекомендуется применять:

- для отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

- жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блоков (не более десяти), каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками;

- многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций (не более четырех), в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования, и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Планируемые к строительству жилые дома могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией).

Системы отопления зданий, в том числе многоквартирных жилых домов с газовыми генераторами, допускается применять с учетом требований пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и СП 402.1325800.2018 Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления.

### 7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Севастьяновского сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

### 7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Севастьяновского сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

### 7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На сегодняшний день на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение не планируется строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. 
№ 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на 
п. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод пос. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново.

Учитывая предстоящую газификацию целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново является строительство новой газовой блочно-модульной котельной (БМК) (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 2028 год).

Блочно-модульная котельная (БМК) – конструкция котельной, выполненная как отдельный автономный и транспортабельный модуль с полным комплектом всего необходимого оборудования (включая блок химводоподготовки). Установленная мощность монтируемых БМК может составлять до 30 МВт. Преимуществами эксплуатации являются: компактность установки; минимальный объем монтажных и пуско-наладочных работ; срок строительства – 2 – 3 месяца; большой срок эксплуатации котельной (более 20 лет); работа оборудования в автоматическом режиме.

Собственные нужды котельной составят до 2,5 % от выработки тепловой энергии (принимается в соответствии с Методикой расчета ОАО «Газпром»). Соответственно, удельный расход условного топлива (новая блочно-модульная котельная на природном газе) составит 159,26 кг у. т./Гкал.

ООО «Северная компания» предоставлено коммерческое предложение строительства новой газовой БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы, СМР, ПНР и разработки проекта) – № 73-1 от 20.05.2024 (Приложение 2).

Общие затраты на строительство новой газовой блочно-модульной газовой котельной установленной тепловой мощностью 1,98 МВт (1,70 Гкал/ч) с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы) в соответствии с технико-коммерческим предложе-нием ООО «Северная компания» № 73-1 от 20.05.2024 в ценах 2024 года (Приложение 2) – 73250 тыс. рублей с учетом НДС (61041,667 тыс. рублей – 
без учета НДС). Стоимость приведена по состоянию на 2024 год. Ввод новой газовой БМК в эксплуатацию – с 2028 года.

Стоимость технического присоединения нового источника тепловой энергии (новой газовой БМК) к сетям электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения составляют 1821,003 тыс. рублей без учета НДС (2185,204 тыс. рублей с учетом НДС).

### 7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На сегодняшний день на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных нагрузок

На сегодняшний день отсутствуют планы по переоборудованию действующего источника в источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

### 7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение действует только один теплоисточник.

### 7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На сегодняшний день на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

### 7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

При газификации поселения и строительстве новой блочно-модульной котельной с 2028 г. существующая котельная пос. Севастьяново выводится из эксплуатации с передачей тепловой нагрузки на новый источник тепловой энергии.

### 7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение индивидуальных жилых домов характеризуются низкой тепловой нагрузкой и может быть организовано от индивидуальных источников теплоснабжения. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно ввиду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах твердого топлива, также возможна установка электрокотлов.

Теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки (сведения по планируемому объему не предоставлены) предусматривается от автономных источников тепла.

### 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Обоснование перспективного баланса тепловой мощности источника тепловой энергии представлено в п. 4.1 главы 4 ОМ.

### 7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В настоящее время на существующей котельной резервным топливом для котельной (котлы «ORIONS») являются местные виды топлива – дрова.

Предложения по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусматриваются.

### 7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Производственные зоны на территории пос. Севастьяново отсутствуют.

### 7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения основывается на максимумах нагрузок и удалённости потребителей с максимальными нагрузками.

Федеральный закон № 190-ФЗ "О теплоснабжении" ввел понятие "радиус эффективного теплоснабжения" без указания конкретной методики расчета.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                     «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Рассмотрим существующие эмпирические методы определения радиуса эффективного теплоснабжения.

Методика № 1, приведенная в статье В.Н. Папушкина, аналитическое выражение для определения эффективного (оптимального) радиуса передачи тепла было приведено в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г., в разделе «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики 
Е.Я. Соколов). Согласно этой методике, радиус эффективного (оптимального) теплоснабжения рассчитывается по формуле

,					(7.1)

где  – удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2;

С – стоимость тепловой сети и сооружений на ней, руб.;

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

Δτ – расчётный перепад температур, оС;

- теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2);

S – площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2;

- тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч;

N – среднее число абонентов;

- поправочный коэффициент, принимаем  = 1.

Автором методики отмечается, что формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения носит эмпирический характер.

Данный метод позволяет определить радиус действия источника тепловой энергии в метрах. Однако существенным недостатком данного метода является то, что используемые для расчета эмпирические соотношения построены на базе экономических представлений 1940-х гг. и используют для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы. В связи с этим использование данного способа не является корректным.

Методика № 2, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго № 212 от 05.03.2019.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

− стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

− удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал

Тiотэ=НВВiотэQi                                                                           (7.2)

где НВВiотэ – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал

Тiпер=НВВiперQic                                                                   (7.3)

где НВВiпер – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qic – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал

Тiкп=Тiотэ+ Тiпер=НВВiотэQi+НВВiперQic                               7.4)

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал

Тiкп,  нп=НВВiотэ+ ΔНВВiотэQi + ΔQiнп+НВВiпер+ ΔНВВiперQic+ ΔQic,нп                             (7.5)

где ΔНВВiотэ – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

ΔQiнп – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

ΔНВВiпер – дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

ΔQic,нп – объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабженияменьше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-2014) (СНС 2008), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети (ДСОтс, лет), необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

|  | (7.6) |
| --- | --- |

где ДСОтс – дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливается в соответствии с прогнозами Министерства экономического развития Российской Федерации;

ПДСо – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. рублей;

Ктс – величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС);

n – период полезной службы тепловой сети, принимается в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов.

Капитальные затраты в строительство тепловой сети Ктс (без НДС) (тыс. рублей) вычисляются по формуле

|  | (7.7) |
| --- | --- |

где li – протяженность i-го участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром Dуi (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;

lj – протяженность j-го участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром Dуi (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке присоединения к ней объекта заявителя, км;

КDуi, КDуj – нормативы цены строительства тепловой сети с уловным диаметром Dуi, Dуj (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства (далее – НЦС) для объектов капитального строительства непроизводственного назначения «Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-02-13-2024. Сборник № 13 Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1011/пр. от 26 февраля 2024 г.

N – число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами Dуi;

M – число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети с различными условными диаметрами Dуj (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;

ИЦПt – прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде;

ПЗПt – плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой                 Qсумммакс.ч.< 0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения (при наличии приказа о плате за подключение).

НДСt – ставка налога на добавленную стоимость в t-ом расчетном периоде;

Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-ом расчетном периоде (ИЦПt) определяется по формуле

| , | (7.8) |
| --- | --- |

где ИЦПб+1п, ИЦПб+2п, ИЦПtп – индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2024+1)-й, (2024+2)-й, t-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на t-ый расчетный период регулирования, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединённому к тепловой сети исполнителя (тыс. рублей/год) определяется по формуле

ПДСt=Bt-Зt                                                       (7.9)

где Bt – выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, тепловой энергии за период t, тыс. рублей в год;

Зt – затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя для теплоснабжения объекта заявителя за период t, тыс. рублей в год.

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя (тыс. рублей в год), рассчитывается по формуле

| , | (7.10) |
| --- | --- |

где Qзпл. – прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год

Qсуммм.ч. – максимальная часовая тепловая нагрузка заявителя, Гкал/ч;

ЧЧМср. – средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час/год;

Цтэ,t – цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде;

ИСПГt  – индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, указать документ

Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя (тыс. рублей в год), рассчитывается по формуле

Зt=(Зт+ Зпер)t                                                  (7.11)

где Зт,t – затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-ом расчетном периоде, тыс. руб./год;

Зпер,t – затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-ом расчетном периоде, тыс. руб./год.

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя (тыс. рублей в год), рассчитывается по формуле

Зт,t= Qзпл×bф,t×Цт,t×(1+Itп)×10-3                               (7.12)

где Qзпл. – прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;

bф,t – удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя в t-том расчетном периоде, кг у. т./Гкал;

Цт,t – цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя в t-том расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т у.т.;

Itп – прогнозный рост цены на к-ый вид топлива в t-ом расчетном периоде, определенный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на t-ом расчетном периоде, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям (тыс. рублей в год) определяются аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой

|  | (7.13) |
| --- | --- |

где γст – удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2;

Мнтс – материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2.

Таким образом, расчет радиуса эффективного теплоснабжения данным способом позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения поселения на период до 2031 года не планируется, в связи с чем расчет по данной методике не производился.

Методика № 3, основанная на результатах электронного моделирования в программном комплексе Zulu Thermo 10.0.

C помощью гидравлической модели проводится анализ показателей температуры внутреннего воздуха у потребителей, и температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, анализ гидравлического расчета. По результатам анализа показателей наиболее удаленного потребителя можно сделать вывод о эффективном радиусе теплоснабжения.

В результате анализа гидравлической модели системы теплоснабжения поселения можно сделать вывод о том, что все потребители надежно и качественно обеспечиваются тепловой энергией, т.е. находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

### 7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Мероприятия на источнике тепловой энергии, необходимые на этапе разработки проектной документации по строительству нового источника тепловой энергии для обеспечения живучести существующего источника тепловой энергии, не предусматриваются.

### 7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В рамках настоящей актуализации рассмотрена установка новой газовой блочно-модульной котельной (БМК) в связи с предстоящей газификацией поселения.

## Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Тепловые сети централизованной системы теплоснабжения пос. Севастьяново выполнены по двухтрубной схеме. Прокладка трубопроводов выполнена надземным и подземным способом (в каналах и бесканально).

Суммарная протяженность эксплуатируемых наружных тепловых сетей составляет 2600 м в однотрубном исчислении, из них: 2548,0 м – концессионные сети, 52,0 м – прочие сети.

### 8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение отсутствуют.

### 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную, производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения отсутствуют ввиду отсутствия приростов тепловых нагрузок до 2031 г.

### 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Теплоснабжение пос. Севастьяново осуществляется от одного теплоисточника, в связи с чем предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников энергии отсутствуют.

### 8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Приоритетный сценарий развития системы теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения включает в себя следующие мероприятия:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
1,98 МВт, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2028 год;

– строительство нового участка тепловой сети для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям потребителей со строительством новой тепловой камеры ТК 1.1 с запорной и дренажной арматурой;

– замена участков тепловых сетей СО с изменением диаметров.;

– техническое обследование тепловых сетей Севастьяновского сельского поселения;

– установка балансировочных клапанов на трубопроводах системы отопления;

– наладка сетей системы отопления с установкой шайб в жилых домах 
ул. Новая, 1; ул. Новая, 2.

Новый участок тепловой сети для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям потребителей со строительством новой тепловой камеры ТК 1.1 с запорной и дренажной арматурой приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Мероприятие по строительству участка тепловой сети для подключения вновь построенного источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Севастьяново (проектируемая) - проектируемая ТК-1.1 (П)" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 130 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1(П) с запорной и дренажной арматурой, демонтаж участка тепловой сети "Котельная существующая - УЗ-1" надземной прокладки Dн 219 мм L = 795 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "УЗ-1-ТК-1 (сущ.)" подземной канальной прокладки Dн 219 мм L = 86 м (в двухтр. исчислении) | 42 916,67 | 2026 - 2027 |

После подключения к тепловым сетям новой блочно-модульной котельной будут выведены из эксплуатации (демонтированы) два участка тепловой сети: от существующей котельной до УЗ-1 и от УЗ-1 до ТК-1 2Dн 219 суммарной протяженностью 881,0 м в двухтрубном исчислении. Схематичное отображение нового и выводимых из эксплуатации (демонтируемых) участков тепловых сетей приведено на рисунке 8.1.

|  | – демонтируемый участок тепловой сети |
| --- | --- |
|  | – новый участок тепловой сети "Котельная пос. Севастьяново (проектируемая) - проектируемая ТК-1.1 (П)" |

Рисунок 8.1 – Строительство нового участка тепловых сетей

"Котельная пос. Севастьяново (проектируемая) - проектируемая ТК-1.1 (П)"

и новой тепловой камеры ТК-1.1 (П)

Общие затраты на строительство нового участка тепловой сети системы отопления «Котельная пос. Севастьяново (проектируемая котельная) – проектируемая тепловая камера ТК-1.1(П)» с прокладкой ГПИ-трубопровода (Изо-профлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 130 м подземной бесканальной прокладки (в двухтр. исчислении); строительство новой тепловой камеры ТК-1.1(П) с запорной и дренажной арматурой; с демонтажом участков тепловой сети: «Котельная существующая - УЗ-1» Dн 219 мм L = 795 м надземной прокладки (в двухтр. исчислении), «УЗ-1-ТК-1 (сущ.)» Dн 219 мм L = 86 м подземной канальной прокладки (в двухтр. исчислении) определены в соответствии с коммерческим предложением ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 3 Обосновывающих материалов) и составляют 42916,67 тыс. рублей (без учета НДС, стоимость по состоянию на 2024 год). Реализация мероприятия – 2026 – 2027 годы.

При вводе нового источника теплоснабжения для обеспечения эффективного и качественного теплоснабжения потребителей необходима реконструкция участков тепловых сетей системы отопления с изменением технических характеристик. Перечень реконструируемых участков, их характеристики, требуемые капитальные вложения в мероприятия приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Перечень мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей системы отопления с изменением технических характеристик

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети "ТК-1-ТК-2" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 29 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка "ТК-1 - ТК-2" ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки Dн 219 мм L = 29 м (в двухтр. исчислении) | 4 833,33 | 2026 - 2027 |
| 2 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети "ТК-2 - ТК-1.1(П)" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ-трубопровода (Изопрофлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 107 м (в двухтр. исчислении), участка сети "ТК-1.1(П)-ввод в здание школы" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка "ТК-2 - ввод в здание школы" ГПИ-трубопровода (110*10) подземной канальной прокладки Dн 110 мм L = 118 м (в двухтр. исчислении) | 39 833,33 | 2026 - 2027 |
| Всего: |  | 44 666,66 |  |

Схематичное отображение реконструируемых участков тепловых сетей приведено на рисунке 8.2.

Общие затраты на реконструкцию с изменением диаметра участков тепловой сети, приведенных в таблице 8.2, определены в соответствии с коммерческим предложением ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 3 Обосновывающих материалов) и составят 44 666,66 тыс. рублей (без учета НДС, стоимость по состоянию на 2024 год). Реализация мероприятия – 2026 – 2027 год.

|  | – демонтируемые участки тепловой сети |
| --- | --- |
|  | – реконструируемые участки тепловой сети «ТК 1 – ТК 2», «ТК 2 – ТК 1.1 (П)», «ТК-1.1 (П) – ввод в здание школы» |

Рисунок 8.2 – Участки тепловых сетей, попадающие под реконструкцию с изменением технических характеристик

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения на тепловых сетях от котельной пос. Севастьяново предусмотрены мероприятия:

– техническое обследование тепловых сетей Севастьяновского сельского поселения;

– установка балансировочных клапанов на трубопроводах системы отопления;

– наладка сетей системы отопления с установкой шайб в жилых домах 
ул. Новая, 1; ул. Новая, 2.

Реализация мероприятия по техническому обследованию тепловых сетей Севастьяновского сельского поселения запланирована на 2025 год. Капитальные вложения в мероприятие 2 806,29 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС).

Реализация мероприятия по установке балансировочных клапанов на трубопроводах системы отопления Севастьяновского сельского поселения с последующей наладкой системы отопления запланирована на 2027 год. Сведения о характеристиках, количестве балансировочных клапанов, необходимых капитальных вложениях приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Перечень мероприятий по установке балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования - СО администрация, ДК) | 54,759 | 2027 |
| 2 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в проектируемой ТК-1.1 (П) (объекты регулирования - ДС, школа) | 54,759 | 2027 |
| 3 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в подвале жилого дома ул. Новая, 3 (на отводе от транзитной линии) (объект регулирования - жилой дом ул. Новая, 3) | 54,759 | 2027 |
| Всего: |  | 164,276 |  |

Затраты на реализацию мероприятий по установке балансировочных клапанов (на обратных трубопроводах системы отопления) составят 164,28 тыс. рублей в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации – 2027 год.

Стоимость оборудования для реализации мероприятия по установке балансировочных клапанов определена в соответствии с прайс-листом производителей и приведена с учетом строительно-монтажных работ.

Объем капитальных вложений в мероприятие по последующей наладке системы отопления с установкой шайб в жилых домах ул. Новая, 1; ул. Новая, 2 составит 450,0 тыс. руб. в текущих ценах (без НДС). Планируемый срок реализации – 2027 год. Затраты по наладке системы отопления приведены в соответствии с коммерческим предложением ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 5 Обосновывающих материалов).

### 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В 2014, 2016 гг. проведена полная модернизация тепловых сетей с заменой на предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции, в связи с чем необходимость реконструкции и модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не требуется.

### 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют ввиду отсутствия приростов тепловых нагрузок до 2031 г.

### 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В 2014, 2016 гг. проведена полная модернизация тепловых сетей с заменой на предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции, в связи с чем необходимость реконструкции и модернизации тепловых сетей на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.

### 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Анализ рельефа местности поселения показал, что рабочие параметры сетевых насосов, установленных на котельных, позволяют поддерживать требуемый располагаемый напор у потребителей. Таким образом, строительство новых насосных станций на территории пос. Севастьяново не требуется.

### 8.9. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Мероприятия на тепловых сетях, необходимые для реализации на этапе разработки проектной документации, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом не предусматриваются.

### 8.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Рассмотрены предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в соответствии с приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения.

## Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

### 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в пос. Севастьяново отсутствует.

### 9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Система централизованного горячего водоснабжения в пос. Севастьяново отсутствует, в связи с чем пересмотр графика температур теплоносителя не предусматривается.

### 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Система централизованного горячего водоснабжения в пос. Севастьяново отсутствует.

### 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных элементов таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в пос. Севастьяново отсутствует.

### 9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в пос. Севастьяново отсутствует.

### 9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в пос. Севастьяново отсутствует.

### 9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения отсутствуют.

## Глава 10. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы разрабатываются в соответствии с пунктами 23, 70 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки должны быть решены следующие задачи:

– установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

– установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

– определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

– установлены показатели эффективности использования топлива и предлагае-мого к использованию теплоэнергетического оборудования.

### 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Существующий топливный баланс котельной пос. Севастьяново в 2023 г.,
 2024 г. приведен в таблице 1.8.1 п. 1.8 Главы 1.

Перспективный годовой расход основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории                  пос. Севастьяново приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Перспективный топливные балансы источника тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатели по годам на перспективу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Котельная пос. Севастьяново (существующая котельная, топливо - каменный уголь/дрова - в эксплуатации до конца 2027 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника, Гкал | 2933,92 | 2933,92 | 2933,92 | Вывод из эксплуатации существующей твердотопливной котельной |  |  |  |
| Расход условного топлива, т у. т. | 867,56 | 867,56 | 867,56 |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, т | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива (отопительный период), т/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 |  |  |  |  |
| Новая газовая БМК пос. Севастьяново (ввод в эксплуатацию с 2028 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника, Гкал | - | - | - | 2604,11 | 2604,11 | 2604,11 | 2604,11 |
| Удельный расход условного топлива, кг у. т./Гкал | - | - | - | 159,26 | 159,26 | 159,26 | 159,26 |
| Расход условного топлива, т у. т. | - | - | - | 414,731 | 414,731 | 414,731 | 414,731 |
| Максимальный часовой расход условного топлива (отопительный период), т/ч | - | - | - | 0,0906 | 0,0906 | 0,0906 | 0,0906 |

### 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с изменени-ями на 22 августа 2013 г.).

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее – ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее – НЭЗТ).

Определение нормативов осуществляется на основании следующих данных:

1) данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

2) способы и время доставки топлива;

3) данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

4) показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

5) технологическую схему и состав оборудования, обеспечивающие работу котельных в режиме "выживания";

6) перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии;

7) расчетную тепловую нагрузку внешних потребителей (не учитывается тепловая нагрузка котельных, которая по условиям тепловых сетей может быть временно передана на другие электростанции и котельные);

8) расчет минимально необходимой тепловой нагрузки для собственных нужд котельных;

9) обоснование принимаемых коэффициентов для определения нормативов запасов топлива на котельных;

10) размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий планируемому год;

11) фактическое использование топлива из ОНЗТ с выделением НЭЗТ за последний отчетный год.

15. ОНЗТ определяются не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому.

Основаниями для корректировки нормативов запасов топлива являются изменения программы выработки тепловой энергии или смена вида топлива реализация мероприятий по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, приводящих к изменению объема выработки тепловой энергии (мощности).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

ННЗТ определяется в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 
10 августа 2012 г. № 377) по формуле

ННЗТ=Qmax∙Hср.т.∙1к∙Т∙10-3, тыс. т                           (10.1)

где Qmax – среднее значение выработки тепловой энергии в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Hср.т. – расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал;

К – переводной коэффициент из натурального топлива в условное;

Т – длительность периода, на который формируется объем неснижаемого запаса топлива, суток. Количество суток, на которое рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов и временем, необходимым для погрузочно-разгрузочных работ. Определяется в соответствии с таблицей 10.2.

Таблица 10.2 – Количество суток создания объема запаса топлива в зависимости от вида топлива и способа его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, суток |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу – 45 суток; по жидкому топливу – 30 суток. Расчет выполняется по формуле

ННЗТ=Qmaxэ∙Hср.т.∙1к∙Т∙10-3, тыс. т                               (10.2)

где Qmaxэ – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

Hср.т. – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии по трем наиболее холодным месяцам, т у.т./Гкал;

К – переводной коэффициент из натурального топлива в условное;

Т – количество суток, сут.

Основным топливом на перспективу при строительстве новой блочно-модульной котельной в пос. Севастьяново будет природный газ.

Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии                                     пос. Севастьяново для обеспечения нормативного функционирования приведен в таблице 10.3.

Таблица 10.3 – Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии                      пос. Севастьяново по видам основного, резервного и аварийного топлива

| Наименование | Топливо | Перспективный топливный баланс (2028 – 2031 гг.), т у. т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ (30 суток) |
| Блочно-модульная газовая котельная общей установленной мощностью 1,70 Гкал/ч (1,98 МВт) | Природный газ | 414,731* | определить проектом | определить проектом | определить проектом |
| * Рассчитано в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на отпуск тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром» (УРУТ = 159,26 кг у. т./Гкал). Уточняется при разработке проекта. |  |  |  |  |  |

### 10.3. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящее время централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от муниципальной котельной на твердом топливе (основное топливо – каменный уголь; резервное топливо – для котлов «ORIONS-2H2M» – дрова).

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. (в ред. постановления Правительства РФ от 23.03.2016 г. № 229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

В настоящее время дрова являются резервным видом топлива для котельной.

При установке блочно-модульной газовой котельной и выводе существующей котельной преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

Использование возобновляемых источников энергии не предусматривается.

### 10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь – вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время топливо, используемое на котельной, – каменный уголь           (ДО Кузнецкого месторождения) – длиннопламенный; Wр = 21 %; Ар = 12 %.

### 10.5.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В настоящее время топливо, используемое на котельной, – каменный уголь, резервное топливо – дрова.

При установке новой газовой блочно-модульной газовой котельной и выводе существующей твердотопливной котельной из эксплуатации с 2028 года преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

### 10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. 
№ 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на 
пос. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод пос. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

При установке новой газовой блочно-модульной газовой котельной и выводе существующей твердотопливной котельной из эксплуатации с 2028 года преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

### 10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», вх. № 60/16997 от 
29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от 
г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на пос. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод пос. Кузнечное – 
пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново, а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

При установке новой газовой блочно-модульной газовой котельной и выводе существующей твердотопливной котельной из эксплуатации с 2028 года преобладающим видом топлива в поселении будет природный газ.

## Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 способность проектируемых и действующих источников тепла, тепловых систем и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы, коэффициенту готовности, живучести.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Рит = 0,97; тепловых сетей Ртс = 0,9; потребителя теплоты Рпт = 0,99; система централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,86.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе Кг принимается 0,97.

### 11.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика обработки данных приведена в пункте 1.9 Главы 1. Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей выполнен с помощью ПРК ZuluThermo 10.0. Результаты расчета потока и вероятности отказов, времени восстановления, относительного количества отключаемой нагрузки по каждому участку тепловой сети для существующего положения приведены в таблице 11.1.

Результаты расчета потока и вероятности отказов, времени восстановления, относительного количества отключаемой нагрузки по каждому участку тепловой сети для перспективного положения с учетом реализации мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов приведены в таблице 11.2.

Графическое отображение значений потока отказов, вероятностей отказов каждому участку тепловой сети для существующего и перспективного положений показано на рисунках 11.1 – 11.2.

Таблица 11.1 Результаты расчета потока и вероятности отказов, времени восстановления, относительного количества отключаемой нагрузки по участкам тепловых сетей (существующее положение)

| Балансо-держатель | Наименование участка | Год прокладки подающего трубо-провода | Год прокладки обратного трубопровода | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода | Наружный диаметр обратного трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концессионные сети | котельная - УЗ 1 | 2016 | 2016 | 795,00 | 219 | 219 | Надземная | 11,33 | 0,09 | 0,000011 | 0,0000091 | 1,00 | 0,0001026 |
| концессионные сети | УЗ 1 - ТК 1 | 2016 | 2016 | 86,00 | 219 | 219 | Подземная канальная | 11,33 | 0,09 | 0,000011 | 0,0000010 | 1,00 | 0,0000111 |
| концессионные сети | кран шаровый ТК 1 - ввод в здание администрации | 2016 | 2016 | 37,00 | 110 | 110 | Подземная бесканальная | 6,28 | 0,16 | 0,000011 | 0,0000004 | 0,17 | 0,0000027 |
| прочие сети | ввод в здание администрации - ввод ТП административное здание | 2013 | 2013 | 3,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,94 | 0,17 | 0,000011 | 0,0000000 | 0,17 | 0,0000002 |
| концессионные сети | кран шаровый ТК 1 - ТК 2 | 2016 | 2016 | 29,00 | 219 | 219 | Подземная бесканальная | 12,03 | 0,08 | 0,000011 | 0,0000003 | 0,83 | 0,0000040 |
| концессионные сети | ТК 2 - ввод в здание школы | 2016 | 2016 | 118,00 | 110 | 110 | Подземная канальная | 6,26 | 0,16 | 0,000011 | 0,0000013 | 0,00 | 0,0000084 |
| прочие сети | ввод в здание школы - ввод ТП школа | 2000 | 2000 | 5,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,94 | 0,17 | 0,000020 | 0,0000001 | 0,00 | 0,0000006 |
| концессионные сети | ТК 2 - ввод в ж/д №3 | 2016 | 2016 | 35,00 | 133 | 133 | Подземная бесканальная | 7,91 | 0,13 | 0,000011 | 0,0000004 | 0,68 | 0,0000032 |
| прочие сети | отвод на ж/д №3 - ввод ТП ул. Новая 3 | 2012 | 2012 | 10,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,93 | 0,17 | 0,000011 | 0,0000001 | 0,00 | 0,0000007 |
| концессионные сети | отвод на ж/д №3 - кран шаровый Ду125 | 2016 | 2016 | 3,00 | 133 | 133 | Подвальная | 7,89 | 0,13 | 0,000011 | 0,0000000 | 0,50 | 0,0000003 |
| концессионные сети | кран шаровый Ду125 - вывод из ж/д №3 | 2016 | 2016 | 10,00 | 133 | 133 | Подвальная | 7,90 | 0,13 | 0,000011 | 0,0000001 | 0,50 | 0,0000009 |
| концессионные сети | вывод из ж/д №3 - К 3 | 2014 | 2014 | 50,00 | 133 | 133 | Подземная бесканальная | 7,90 | 0,13 | 0,000011 | 0,0000006 | 0,50 | 0,0000045 |
| концессионные сети | кран шаровый К 3 - ввод в ж/д №2 | 2014 | 2014 | 8,00 | 108 | 108 | Подземная канальная | 6,75 | 0,15 | 0,000011 | 0,0000001 | 0,0 | 0,0000006 |
| прочие сети | ввод в ж/д №2 - ввод ТП ул. Новая 2 | 2012 | 2012 | 3,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,94 | 0,17 | 0,000011 | 0,0000000 | 0,0 | 0,0000002 |
| концессионные сети | кран шаровый К 3 - ТК 4 | 2014 | 2014 | 51,00 | 108 | 108 | Подземная бесканальная | 6,73 | 0,15 | 0,000011 | 0,0000006 | 0,0 | 0,0000039 |
| концессионные сети | дисковый затвор ТК 4 - ввод в ж/д №1 | 2014 | 2014 | 52,00 | 90 | 90 | Подземная канальная | 5,57 | 0,18 | 0,000011 | 0,0000006 | 0,0 | 0,0000033 |
| прочие сети | ввод в ж/д №1 - ввод ТП ул. Новая 1 | 2012 | 2012 | 5,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,94 | 0,17 | 0,000011 | 0,0000001 | 0,0 | 0,0000003 |

Таблица 11.2 Результаты расчета потока и вероятности отказов, времени восстановления, относительного количества отключаемой нагрузки по участкам тепловых сетей (перспектива с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов)

| Балансо-держатель | Наименование участка | Год про-кладки подаю- щего трубо-провода | Год про-кладки обрат- ного трубо- провода | Длина участка, м | Наруж- ный диа- метр по- дающего трубопро-вода | Наруж- ный диа- метр об-ратного трубопро- вода | Вид про-кладки тепловой сети | Время вос- ста- новле- ния, ч | Интенсив- ность вос-становле-ния, 1/ч | Интенсив-ность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относитель-ное кол. отключ. нагрузки | Вероят-ность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| перспективные сети строительство | Котельная (проектируемая) - ТК 1.1 (П) | 2027 | 2027 | 130,00 | 144 | 144 | Подземная бесканальная | 8,01 | 0,12 | 0,00001810 | 0,00000230 | 0,99994230 | 0,00001880 |
| концессионные сети (замена сетей) | ТК 1.1 (П) - ТК 2 | 2027 | 2027 | 107,00 | 144 | 144 | Подземная бесканальная | 8,01 | 0,12 | 0,00001810 | 0,00000190 | 0,85118620 | 0,00001550 |
| концессионные сети (замена сетей) | ТК 1.1 (П) - ввод в здание школы | 2027 | 2027 | 25,00 | 84 | 84 | Подземная бесканальная | 5,49 | 0,18 | 0,00001810 | 0,00000050 | 0,00000000 | 0,00000250 |
| прочие сети | ввод в здание школы - ввод ТП школа | 2000 | 2000 | 5,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,94 | 0,17 | 0,00002870 | 0,00000010 | 0,00000000 | 0,00000090 |
| замена сетей | ТК 2 - ТК 1 | 2027 | 2027 | 29,00 | 84 | 84 | Подземная бесканальная | 5,49 | 0,18 | 0,00001810 | 0,00000050 | 0,00000000 | 0,00000290 |
| концессионные сети | кран шаровый ТК 1 - ввод в здание администрации | 2016 | 2016 | 37,00 | 110 | 110 | Подземная бесканальная | 6,28 | 0,16 | 0,00001140 | 0,00000040 | 0,16415020 | 0,00000270 |
| прочие сети | ввод в здание администрации - ввод ТП административное здание | 2013 | 2013 | 3,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,94 | 0,17 | 0,00001140 | 0,00000000 | 0,16415020 | 0,00000020 |
| концессионные сети | ТК 2 - ввод в ж/д №3 | 2016 | 2016 | 35,00 | 133 | 133 | Подземная бесканальная | 7,91 | 0,13 | 0,00001140 | 0,00000040 | 0,68703590 | 0,00000320 |
| прочие сети | отвод на ж/д №3 - ввод ТП ул. Новая 3 | 2012 | 2012 | 10,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,93 | 0,17 | 0,00001140 | 0,00000010 | 0,00000000 | 0,00000070 |
| концессионные сети | отвод на ж/д №3 - кран шаровый Ду125 | 2016 | 2016 | 3,00 | 133 | 133 | Подвальная | 7,89 | 0,13 | 0,00001140 | 0,00000000 | 0,50582860 | 0,00000030 |
| концессионные сети | кран шаровый Ду125 - вывод из ж/д №3 | 2016 | 2016 | 10,00 | 133 | 133 | Подвальная | 7,90 | 0,13 | 0,00001140 | 0,00000010 | 0,50582860 | 0,00000090 |
| концессионные сети | вывод из ж/д №3 - К 3 | 2014 | 2014 | 50,00 | 133 | 133 | Подземная бесканальная | 7,90 | 0,13 | 0,00001140 | 0,00000060 | 0,50582860 | 0,00000450 |
| концессионные сети | кран шаровый К 3 - ввод в ж/д №2 | 2014 | 2014 | 8,00 | 108 | 108 | Подземная канальная | 6,75 | 0,15 | 0,00001140 | 0,00000010 | 0,00000000 | 0,00000060 |
| прочие сети | ввод в ж/д №2 - ввод ТП ул. Новая 2 | 2012 | 2012 | 3,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,94 | 0,17 | 0,00001140 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000020 |
| концессионные сети | кран шаровый К 3 - ТК 4 | 2014 | 2014 | 51,00 | 108 | 108 | Подземная бесканальная | 6,73 | 0,15 | 0,00001140 | 0,00000060 | 0,00000000 | 0,00000390 |
| концессионные сети | дисковый затвор К 4 - ввод в ж/д №1 | 2014 | 2014 | 52,00 | 90 | 90 | Подземная канальная | 5,57 | 0,18 | 0,00001140 | 0,00000060 | 0,00000000 | 0,00000330 |
| прочие сети | ввод в ж/д №1 - ввод ТП ул. Новая 1 | 2012 | 2012 | 5,00 | 89 | 89 | Подвальная | 5,94 | 0,17 | 0,00001140 | 0,00000010 | 0,00000000 | 0,00000030 |

Рисунок 11.1 Графическое отображение значений потока отказов по участкам тепловой сети (существующее положение и перспектива с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов)

Рисунок 11.2 Графическое отображение значений вероятностей отказов по участкам тепловой сети (существующее положение и перспектива с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов)

По результатам расчета, выполненного в ПРК Zulu Thermo 10.0:

– суммарная вероятность рабочего состояния сети для существующего положения равна 0,999852;

– суммарная вероятность рабочего состояния сети для перспективы с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов равна 0,999939.

Суммарная вероятность рабочего состояния сети для существующего и перспективного положений соответствует нормативным требованиям 
(Ртс не менее 0,9). Реализация мероприятий в соответствии с перспективным сценарием развития системы теплоснабжения пос. Севастьяново позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей.

### 11.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Методика обработки данных приведена в пункте 1.9 Главы 1. Результаты расчета интенсивности восстановления и времени восстановления по участкам тепловой сети для существующего положения и перспективы с учетом реализации мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов приведены в таблицах 11.1 и 11.2.

Графическое отображение значений времени восстановления по участкам тепловой сети приведено на рисунках 11.3, 11.4.

Рисунок 11.3 Графическое отображение значений времени восстановления по участкам тепловой сети (существующее положение)

Рисунок 11.4 Графическое отображение значений времени восстановления по участкам тепловой сети (перспективное положение с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов)

Время восстановления участков тепловой сети для существующего положения и перспективы соответствует нормативным требованиям.

### 11.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Готовность системы к исправной работе определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепла, а также – по числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Готовность системы теплоснабжения к исправной работе Кг определяется по формуле

Кг=Т-Z1-Z2-Z3-Z4T                                                (11.5)

где Т – число часов работы теплоисточника, ч;

Z1 – число часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (параметры климата);

Z2 – число часов ожидания неготовности теплоисточника;

Z3 – число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

Z4 – число часов ожидания неготовности систем теплоиспользования абонента.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе Кг = 0,97.

Мероприятия по обеспечению безотказности тепловых сетей:

– определение допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

– определение места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых и реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи тепла потребителям при отказах;

– соблюдение очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

– проведение работ по дополнительному утеплению зданий.

Методика обработки данных по оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам приведена в пункте 1.9 Главы 1.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, а также величины среднего суммарного недоотпуска теплоты при отказе (аварийной ситуации) и простоев тепловых сетей каждому потребителю за отопительный период представлены в таблице 11.3.

Таблица 11.3 Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей котельной

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |
| ул. Новая 2 | ввод ТП ул. Новая 2 | 0,993841 | 0,999853 | 0,103300 |
| ул. Новая 1 | ввод ТП ул. Новая 1 | 0,993841 | 0,999860 | 0,102100 |
| ул. Новая 4 | ввод ТП административное здание | 0,985857 | 0,999852 | 0,068200 |
| ул. Новая 6 | ввод ТП школа | 0,993870 | 0,999862 | 0,064800 |
| Перспектива с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов |  |  |  |  |
| ул. Новая 2 | ввод ТП ул. Новая 2 | 0,999847 | 0,999946 | 0,041300 |
| ул. Новая 1 | ввод ТП ул. Новая 1 | 0,999847 | 0,999940 | 0,041900 |
| ул. Новая 4 | ввод ТП административное здание | 0,999866 | 0,999939 | 0,029900 |
| ул. Новая 6 | ввод ТП школа | 0,998451 | 0,999942 | 0,025700 |

Графическое отображение значений вероятности безотказного теплоснабжения потребителей, коэффициента готовности к обеспечению расчётного теплоснабжения потребителя показано на рисунке 11.5.

Рисунок 11.5 Графическое отображение значений вероятности безотказного теплоснабжения потребителей, коэффициентов готовности к обеспечению расчётного теплоснабжения потребителя (существующее положение и перспектива с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов)

Таким образом расчеты показали, что для существующего и перспективного положений значения коэффициентов готовности относительно расчетного уровня теплопотребления для всех потребителей удовлетворяют нормативным требованиям (Кг не менее 0,97).

### 11.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются показатели, установленные в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от                 08.08.2012 г. № 808 (в ред. от 14.02.2020 г.) и методическими указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, (утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310). В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения городского поселения они с точки зрения надежности могут быть оценены как

- высоконадежные – при Кнад. ≥ 0,90;

- надежные – при Кнад. от 0,75 до 0,89;

- малонадежные – при Кнад. 0,50 до 0,74;

- ненадежные – при Кнад. < 0,50.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Описание показателей, формулы расчета, расчет составляющих показателя и показателя надежности системы теплоснабжения пос. Севастьяново в целом приведено в п. 1.9 Главы 1 Обосновывающих материалов.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения пос. Севастьяново                       Кнад.сист. = 0,95. Система централизованного теплоснабжения является высоконадежной.

По результатам расчета, выполненного в ПРК Zulu Thermo 10.0:

– суммарная вероятность рабочего состояния сети для существующего положения равна 0,999852;

– суммарная вероятность рабочего состояния сети для перспективы с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов равна 0,999939.

Суммарная вероятность рабочего состояния сети для существующего положения и перспективы соответствует нормативным требованиям. Реализация мероприятий в соответствии с перспективным сценарием развития системы теплоснабжения пос. Севастьяново позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей.

### 11.5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источника тепловой энергии представлены в электронной модели Zulu Thermo 10.0, и приведены в таблице 11.3.

### 11.6	Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенные системой мер по повышению надежности

При строительстве нового источника тепловой энергии необходимо предусмотреть установку резервных котлов, сетевых и подпиточных насосов.

На территории пос. Севастьяново действует один источник централизованного теплоснабжения, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на тепловую сеть не целесообразна.

### 11.7	Мероприятия по замене тепловых сетей, определенные системой мер по повышению надежности

На территории пос. Севастьяново действует один источник централизованного теплоснабжения, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на тепловую сеть не целесообразна.

На территории пос. Севастьяново действует один источник централизованного теплоснабжения, резервирование смежных районов поселения не целесообразно.

При строительстве нового источника тепловой энергии необходимо определить проектом необходимость установки бака-аккумулятора – бака запаса холодной воды.

### 11.8	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

На территории пос. Севастьяново действует один источник централизованного теплоснабжения – котельная установленной тепловой мощностью 4,825 Гкал/ч 
(5,61 МВт).

Мощность новой планируемой к строительству газовой котельной – 1,98 МВт (1,70 Гкал/ч).

В связи с малой установленной мощностью сценарии развития аварий в системе теплоснабжения не разрабатывались.

### 11.9	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Актуализирован расчет показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединённого к тепловой сети системы теплоснабжения, расчет выполнен с помощью ПРК ZuluThermo 10.0. По результатам расчета:

– суммарная вероятность рабочего состояния сети для существующего положения равна 0,999852;

– суммарная вероятность рабочего состояния сети для перспективы с учетом реализации всех мероприятий приведенных в Главе 7 и Главе 8 Обосновывающих материалов равна 0,999939.

Суммарная вероятность рабочего состояния тепловой сети для существующего и перспективного положений соответствует нормативным требованиям. Реализация мероприятий в соответствии с перспективным сценарием развития системы теплоснабжения пос. Севастьяново позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей.

По результатам расчета для существующего и перспективного положений значения коэффициентов готовности относительно расчетного уровня теплопотребления для всех потребителей удовлетворяют нормативным требованиям (Кг не менее 0,97).

## Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

### 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», 
вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на 
п. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод пос. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново. а также даст возможность использования газа в автономных источниках тепла (АИТ) для индивидуальной жилищной застройки.

В соответствии с материалами глав 5, 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения                             пос. Севастьяново предусматриваются:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
1,98 МВт (1,70 Гкал/ч) (срок ввода в эксплуатацию – с 2028 г.);

– строительство нового участка тепловой сети для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям потребителей со строительством новой тепловой камеры ТК1.1 с запорной и дренажной арматурой;

– замена участков тепловых сетей СО с изменением диаметров;

– установка балансировочных клапанов на трубопроводах СО потребителей;

– наладка системы отопления;

– проведение технического обследования системы теплоснабжения поселения.

ООО «Северная компания» предоставлено коммерческое предложение строительства новой газовой БМК (с учетом проведения изыскательских работ – геология, геодезия, экология и прохождения государственной экспертизы, СМР, ПНР и разработки проекта) – № 73-1 от 20.05.2024 (Приложение 2).

В стоимости строительства нового источника тепловой энергии – новой газовой БМК пос. Севастьяново учтены стоимости технического присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения.

По реконструкции тепловых сетей системы отопления предоставлено коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 3).

По наладке системы отопления поселения предоставлено коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» (Приложение 4).

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы (ИПЦ), представленные в таблице 12.1, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 12.1 Прогноз индексов-дефляторов (данные Министерства экономического развития Российской Федерации)

| Год | 2023 (отчет) | 2024 (оценка) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 – 2031 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор для строительства (ИПЦ) | 106,3 | 107,3 | 105,1 | 104,2 | 104,0 |

В таблице 12.2 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 12.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию источников централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения меро-приятия) | Объем капи-тальных вложе-ний (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по источникам тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство газовой блочно-модульной ус-тановленной мощ-ностью 1,98 МВт с выводом из эксплуа-тации существующей твердотопливной котельной пос. Севастьяново | 62862,670 | 71473,180 | 85767,810 | 2026 – 2027 |

В таблице 12.3 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей, установку балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры, наладку систем отопления и ГВС.

Таблица 12.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей, установку балансировочных клапанов и запорно-регулирующей арматуры, наладку систем отопления и ГВС

| Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенного источника тепловой энергии | 42 916,667 | 48 315,840 | 57 979,008 | 2026-2027 |
| Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Севастьяново (проектируемая) - проектируемая ТК-1.1 (П)" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 130 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой камеры ТК-1.1(П) с запорной и дренажной арматурой, демонтаж участка тепловой сети "Котельная существующая - УЗ-1" надземной прокладки Dн 219 мм L = 795 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "УЗ-1-ТК-1 (сущ.)" подземной канальной прокладки Dн 219 мм L = 86 м (в двухтр. исчислении) | 42 916,667 | 48315,840 | 57979,008 | 2026-2027 |
| Реконструкция участков тепловой сети с изменением технических характеристик | 46 666,66 | 50286,0 | 60343,2 | 2026-2027 |
| Реконструкция с изменением диаметра участка сети "ТК-1- ТК-2" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ трубопро-вода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 29 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка "ТК-1 - ТК-2" ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки Dн 219 мм L = 29 м (в двухтр. исчислении) | 4 833,33 | 5441,396 | 6529,675 | 2026-2027 |
| Реконструкция с изменением диаметра участка сети "ТК-2 - ТК-1.1(П)" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ-трубопровода (Изопрофлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 107 м (в двухтр. исчислении), участка сети "ТК-1.1(П)-ввод в здание школы" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка "ТК-2 - ввод в здание школы" ГПИ-трубопровода (110*10) подземной канальной прокладки Dн 110 мм L = 118 м (в двухтр. исчислении) | 39 833,33 | 44844,605 | 53813,525 | 2026-2027 |
| Установка балансировочных клапанов на обратных трубопроводах | 164,28 | 187,102 | 224,522 | 2027 |
| Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования – СО здание администрации, ДК) | 54,76 | 62,367 | 74,841 | 2027 |
| Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в проектируемой ТК-1.1 (П) (объекты регулирования – ДС, школа) | 54,76 | 62,367 | 74,841 | 2027 |
| Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в подвале жилого дома ул. Новая, 3 (на отводе от транзитной линии) (объект регулирования - жилой дом ул. Новая, 3) | 54,76 | 62,367 | 74,841 | 2027 |
| Наладка системы отопления Севастьяновского сельского поселения | 450,00 | 512,526 | 615,032 | 2027 |
| Наладка системы отопления (с установкой шайб в жилых домах ул. Новая, 1; ул. Новая, 2) | 450,00 | 512,526 | 615,032 | 2027 |
| Техническое обследование тепловых сетей Севастьяновского сельского поселения | 2 086,29 | 2 192,691 | 2 631,229 | 2025 |

### 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 ОМ «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 8 ОМ «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Все затраты, реализация которых намечена на период до 2031 г., рассчитаны в ценах 2024 г. и в прогнозных ценах.

Финансирование мероприятий может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений, а также за счет государственно-частного партнерства.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Собственные средства энергоснабжающих организаций:

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 2 ст. 23 «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов» N 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п. 4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприя-тий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст. 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п. 8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может принимать-ся органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФАС.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

а) Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих  установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

б) Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с орга-нами местного самоуправления поселений, городских округов.

в) В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабже-ния соответствующих поселений, городских округов.

г) Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетво-рительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Бюджетное финансирование

Единственным источником финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей предполагаются средства, поступившие за счет платы Концедента.

Концессионная плата расходуется на софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) котельных и тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме.

Кроме того, в рамках Государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», принятой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400, в рамках подпрограммы Энергетика Ленинградской области на 2014 – 2029 годы предусматривается выплата субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансирование инвестиционных программ частных инвесторов (Концессионеров), которые на основе договора (соглашения) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области вкладывают средства в реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Указанное субсидирование осуществляется в рамках Платы Концедента.

Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа и не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста.

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства (№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.; постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; приказа ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»).

В мероприятиях на период до 2031 года предполагаются следующие виды финансирования: государственные средства в рамках заключения концессионного соглашения (плата Концедента) и  нормативная прибыль.

В таблице 12.4 указаны затраты по каждому из мероприятий с указанием источника финансирования.

Таблица 12.4 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию теплоисточника и тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, в том числе за счет |  | 198 189,68 | 218 010,45 | 252 603,92 | 2025 – 2027 |
|  | Платы Концедента | 97,1% | 192 742,07 | 211 869,42 | 245 234,69 |  |
|  | Нормативной прибыли | 2,9% | 5 447,61 | 6 141,02 | 7 369,23 |  |
| I. | СТРОИТЕЛЬСТВО | Плата Концедента | 138 122,38 | 152 132,06 | 176 089,86 | 2026 – 2027 |
|  |  | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Строительство нового источника тепловой энергии | Плата Концедента | 62 862,68 | 71 473,18 | 85 767,82 | 2026 – 2027 |
|  |  | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Строительство газовой блочно-модульной уста-новленной мощностью 1,98 МВт котельной пос. Севастьяново | Плата Концедента | 62 862,68 | 71 473,18 | 85 767,82 | 2026 – 2027 |
| 2. | Строительство участков тепловых сетей для подключения вновь построенного источника тепловой энергии | Плата Концедента | 42 916,67 | 48 315,84 | 57 979,01 | 2026 – 2027 |
|  |  | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная пос. Севастьяново (проектируемая) - проектируемая ТК-1.1 (П)" с подземной беска-нальной прокладкой ГПИ трубопровода (Изопроф-лекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 130 м (в двухтр. исчислении), строительство новой тепловой каме-ры ТК-1.1(П) с запорной и дренажной арматурой, демонтаж участка тепловой сети "Котельная су-ществующая - УЗ-1" надземной прокладки Dн 219 мм L = 795 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка тепловой сети "УЗ-1-ТК-1 (сущ.)" подзем-ной канальной прокладки Dн 219 мм L = 86 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 42 916,67 | 48 315,84 | 57 979,01 | 2026 – 2027 |

Продолжение таблицы 12.4

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обслуживание заемных средств (перекредитование Платы Концедента на Строительство) | Плата Концедента | 32 343,04 | 32 343,04 | 32 343,04 | 2026 – 2027 |
| II. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Плата Концедента | 51 941,38 | 56 952,65 | 65 921,57 | 2026 – 2027 |
|  |  | Нормативная прибыль | 4 997,61 | 5 628,50 | 6 754,20 |  |
| 3. | Реконструкция участков тепловой сети с изменением технических характеристик | Плата Концедента | 39 833,33 | 44 844,60 | 53 813,53 | 2026 – 2027 |
|  |  | Нормативная прибыль | 4 833,33 | 5 441,40 | 6 529,67 |  |
| 3.1 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети "ТК-1-ТК-2" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 29 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка "ТК-1 - ТК-2" ППУ-трубопровода подземной бесканальной прокладки Dн 219 мм L = 29 м (в двухтр. исчислении) | Нормативная прибыль | 4 833,33 | 5 441,40 | 6 529,67 | 2026 – 2027 |
| 3.2 | Реконструкция с изменением диаметра участка сети "ТК-2 - ТК-1.1(П)" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ-трубопровода (Изопрофлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 107 м (в двухтр. исчислении), участка сети "ТК-1.1(П)-ввод в здание школы" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка "ТК-2 - ввод в здание школы" ГПИ-трубопровода (110*10) подземной канальной прокладки Dн 110 мм L = 118 м (в двухтр. исчислении) | Плата Концедента | 39 833,33 | 44 844,60 | 53 813,53 | 2026 – 2027 |

Продолжение таблицы 12.4

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капи-тальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Установка балансировочных клапанов на обратных трубопроводах | Плата Концедента | 0 | 0 | 0 | 2027 |
|  |  | Нормативная прибыль | 164,28 | 187,10 | 224,52 |  |
| 4.1 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования – СО администрация, ДК) | Нормативная прибыль | 54,76 | 62,37 | 74,84 | 2027 |
| 4.2 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в проектируемой ТК-1.1 (П) (объекты регулирования - ДС, школа) | Нормативная прибыль | 54,76 | 62,37 | 74,84 | 2027 |
| 4.3 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в подвале жилого дома ул. Новая, 3 (на отводе от транзитной линии)(объект регулирования - жилой дом ул. Новая, 3) | Нормативная прибыль | 54,76 | 62,37 | 74,84 | 2027 |
|  | Обслуживание заемных средств (перекредитова-ние Платы Концедента на Реконструкцию) | Плата Концедента | 12 108,04 | 12 108,04 | 12 108,04 | 2026 – 2027 |
| III. | ЭКСПЛУАТАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Плата Концедента | 2 678,32 | 2 784,72 | 3 223,26 | 2025 – 2027 |
|  |  | Нормативная прибыль | 450,00 | 512,53 | 615,03 |  |
| 5. | Наладка система отопления Севастьяновского сельского поселения | Плата Концедента | 0 | 0 | 0 | 2027 |
|  |  | Нормативная прибыль | 450,00 | 512,53 | 615,03 |  |
| 5.1 | Наладка системы отопления (с установкой шайб в жилых домах ул. Новая, 1; ул. Новая, 2) | Нормативная прибыль | 450,00 | 512,53 | 615,03 | 2027 |
| 6. | Техническое обследование тепловых сетей Севастьяновского сельского поселения | Плата Концедента | 2 086,29 | 2 192,69 | 2 631,23 | 2025 |
|  |  | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обслуживание заемных средств (перекредито-вание Платы Концедента на Эксплуатацию) | Плата Концедента | 592,03 | 592,03 | 592,03 | 2025 |

### 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

В соответствии с актуализированной Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 гг., Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022 – 2031 гг. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области № 438 от 27.06.2022 г.) планируется газификация Севастьяновского сельского поселения. Письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в адрес ООО «Энерго-Ресурс», 
вх. № 60/16997 от 29.12.2022 г. сообщается, что по объектам «Газопровод межпоселковый от г. Приозерск к д. Бурнево, пос. Кузнечное с отводом на 
пос. Сторожевое Приозерского района Ленинградской области» и «Межпоселковый газопровод пос. Кузнечное – пос. Богатыри – пос. Севастьяново Приозерского района (этап 3)» завершение строительства планируется в 2025 году, что создаст техническую возможность подключения новой газовой БМК пос. Севастьяново.

Учитывая предстоящую газификацию, целесообразным вариантом развития системы централизованного теплоснабжения пос. Севастьяново является строительство новой газовой блочно-модульной котельной (БМК) в 2026 – 2027 гг.

В главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г. (срок действия Генерального плана поселения).

По принятым мероприятиям ожидается следующий экономический эффект:

– снижение расхода условного топлива (установка новой газовой БМК) –                      452,83 т у. т.;

– снижение потерь за счет реализации мероприятий по тепловым сетям                                  – 329,81 Гкал/год.

Перечень рекомендуемых на период до 2031 года мероприятий с указанием источников финансирования приведен в таблице 12.4 п. 12.2.

### 12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции систем теплоснабжения представлены в Главе 14 обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения.

### 12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В Мастер-плане (Глава 5 ОМ) рассмотрено 2 сценария с перечнем мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей на перспективу до 2031 г. (срок действия генерального плана поселения).

Учитывая предстоящую газификацию, целесообразным является сценарий № 1, предполагающий строительство новой газовой блочно-модульной котельной и мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих тепловых сетей, реализации мероприятий по установке балансировочных клапанов и наладке системы отопления поселения, проведения технического обследования системы теплоснабжения поселения. В главе 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения» в таблице 5.1 приведены мероприятия, рекомендуемые для внедрения на период до 2031 г. (рекомендуемый сценарий развития системы теплоснабжения поселения).

Первый сценарий включает в себя следующие мероприятия:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
1,98 МВт;

– строительство нового участка тепловой сети для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям потребителей со строительством новой тепловой камеры ТК1.1 с запорной и дренажной арматурой;

– замена участков тепловых сетей СО с изменением диаметров;

– установка балансировочных клапанов на трубопроводах СО потребителей;

– наладка системы отопления;

– проведение технического обследования системы теплоснабжения поселения.

Технико-коммерческие предложения производителей и поставщиков оборудования и услуг приведены в Приложениях 2 – 4:

- технико-коммерческое предложение № 73-1 от 20.05.2024 ООО «Северная компания» (Приложение 2);

- коммерческое предложение ООО «НПФ «Интегра» исх. № 1568 от 
08.11.2023 г. (стоимость проиндексирована по состоянию на 2024 год) (Приложение 3);

- коммерческое предложение ООО «Дивайс Инжиниринг» по наладке системы отопления (Приложение 4).

В стоимости строительства нового источника тепловой энергии – новой газовой БМК пос. Севастьяново учтены стоимости технического присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения.

Общие затраты на реализацию мероприятий по приоритетному сценарию (сценарий № 1) составят 153146,575 тыс. руб. (без учета НДС, по состоянию на 
2024 год), 172967,342 тыс. руб. (на момент внедрения мероприятий, без учета НДС), 207560,810 тыс. рублей (на момент реализации мероприятий, с учетом НДС – 20 %).

Источники и механизмы финансирования мероприятий указаны в таблице 12.4 настоящей Главы.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения.

## Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

### 13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Муниципальное образование Севастьяновское сельское поселение в соответствии с Федеральными законами: № 190-ФЗ «О теплоснабжении», № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

### 13.1.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Данные о случаях прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствуют.

### 13.1.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Данные о случаях прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствуют.

### 13.1.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника при установке новой газовой БМК – 159,26 кг у. т./Гкал (определен в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром»).

### 13.1.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.1. Материальная характеристика тепловой сети на 2024 год равна 485,48 м2, материальная характеристика тепловой сети после подключения нового источника тепловой энергии в 2028 году, реализации всех предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в соответствии с п. 8.5 Главы 8 составит 137,38 м2. Технологические потери тепловой энергии и теплоносителя в текущем периоде (расчет в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325) приведены в пунктах 1.3.13, 1.3.14 Главы 1. Технологические потери тепловой энергии и теплоносителя в перспективном периоде, после реализации всех предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей (расчет в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325) составят: суммарно потери тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов и потери тепловой энергии обусловленные потерями и затратами теплоносителя – 155,84 Гкал/год, потери и затраты теплоносителя – 191,43 м3/год.

Таблица 13.1 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование котельной | 2024 г. |  | 2028 - 2031 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Отношение величины технологических потерь тепло-носителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Отношение величины технологических потерь тепло-носителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |
| Существующая котельная пос. Севастьяново | 1,001 | 2,194 | - | - |
| Новая газовая БМК | - | - | 1,134 | 1,393 |

### 13.1.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Перспективный сценарий развития системы теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения включает в себя строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,98 МВт.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 13.2.

Таблица 13.2 Коэффициент использования установленной мощности

| Наименование котельной | 2024 г. |  | 2028 - 2031 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число часов использования установленной мощности, ч | Коэффициент использования установленной мощности | Число часов использования установленной мощности, ч | Коэффициент использования установленной мощности |
| Существующая котельная пос. Севастьяново | 623 | 0,117 | - | - |
| Новая газовая БМК | - | - | 1766 | 0,333 |

### 13.1.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки: чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке источника тепловой энергии, приведена в таблице 13.3.

Таблица 13.3 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке источника тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Материальная характеристика, м2 | Присоединенная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Существующая котельная пос. Севастьяново | 485,48 | 1,059 | 485,43 |
| 2028 – 2031 год |  |  |  |  |
| Новая газовая БМК | 137,38 | 1,059 | 129,7 |

### 13.1.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

На территории поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### 13.1.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### 13.1.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории поселения отсутствуют действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### 13.1.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – 100 %.

### 13.1.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 13.4.

Таблица 13.4 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
|  | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |
| Существующая котельная пос. Севастьяново | 8,2 | вывод из эксплуатации |
| Новая газовая БМК пос. Севастьяново | - | 9,6 |

### 13.1.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Приоритетный сценарий развития системы теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения включает в себя мероприятия:

– строительство новой газовой блочно-модульной котельной мощностью 
1,98 МВт, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2028 год;

– строительство нового участка тепловой сети для подключения новой БМК к существующим тепловым сетям потребителей со строительством новой тепловой камеры ТК1.1 с запорной и дренажной арматурой;

– замена участков тепловых сетей СО с изменением диаметров.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей предусмотренные перспективным вариантом развития системы теплоснабжения приведены в Главе 8.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведены в таблице 13.5.

Таблица 13.5 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Существующая котельная пос. Севастьяново | 0 | 0 | 0 | 8,2 | выводится из эксплуатации |  |  |  |
| Новая газовая БМК пос. Севастьяново | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 13.1.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

В настоящее время централизованное теплоснабжение поселения осуществляется от котельной установленной мощностью 4,825 Гкал/ч.

В 2028 г. предусматривается ввод новой газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,98 МВт с выводом из эксплуатации существующей твердотопливной котельной.

### 13.1.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

### 13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения на перспективу до 2031 года не изменились.

## Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

### 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения (существующие и прогнозные)

В таблице 14.1 приведена существующая тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей пос. Севастьяново.

Таблица 14.1 Существующая тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей пос. Севастьяново (существующая твердотопливная котельная)

| Показатели | Единица измерения | 2023, 2024 | 2025-2027 | 2028-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,825 | 4,825 | Вывод из эксплуатации |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,825 | 4,825 |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01372 1) | 0,01372 1) |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,09 2) | 0,09 2) |  |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,059 | 1,059 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | + 3,66228 | + 3,66228 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника | Гкал | 2933,92 | 2933,92 |  |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 844,8 | 867,55 |  |
| 1) По данным ООО «Энерго-Ресурс» за 2023 год, среднечасовые; 2) Нормативные потери в тепловых сетях, определены ООО «Дивайс Инжиниринг». |  |  |  |  |

Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей пос. Севастьяново (новая газовая блочно-модульная котельная, ввод в эксплуатацию – с 2028 г.) приведена в таблице 14.2.

Таблица 14.2 Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей пос. Севастьяново (новая газовая блочно-модульная котельная, ввод в эксплуатацию – с 2028 г.)

| Показатели | Единица измерения | 2023,2024 | 2025-2027 | 2028-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | - | 1,70 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | - | - | 1,70 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | - | - | 0,01259 1) 0,0264 (максимальные) |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | 0,0283 2) |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | 1,059 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | + 0,60011 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника | Гкал | - | - | 2604,11 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | - | - | 414,731 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у. т./Гкал | - | - | 159,26 |
| 1) Рассчитано на основании удельного расхода, принятого в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром». Требует уточнения при разработке проекта. 2) Нормативные потери в тепловых сетях при реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей. |  |  |  |  |

### 14.2. Тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации (ЕТО) (ООО «Энерго-Ресурс»)

Тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации (ЕТО) (ООО «Энерго-Ресурс) приведена в таблице 14.3.

Таблица 14.3 Тарифно-балансовая расчетная модель системы теплоснабжения потребителей единой теплоснабжающей организации (ЕТО) (ООО «Энерго-Ресурс)

| Показатели | Единица измерения | 2023, 2024 | 2025-2027 | 2028-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,825 | 4,825 | 1,70 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,825 | 4,825 | 1,70 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01372 1) | 0,01372 1) | 0,01259 0,0264 (максимальные)2) |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,09 3) | 0,09 3) | 0,0283 4) |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | + 3,66228 | + 3,66228 | + 0,60011 |
| Отпуск тепловой энергии с коллектора источника | Гкал | 2933,92 | 2933,92 | 2604,8 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т у. т. | 844,8 | 867,55 | 414,731 НУР 159,26 кг у.т./Гкал |
| 1) По данным ООО «Энерго-Ресурс» за 2023 год, среднечасовые; 2) Рассчитано на основании удельного расхода, принятого в соответствии с СТО Газпром РД 1.19-126-2004. Методика расчета удельных норм расхода газа на выработку тепловой энергии и расчета потерь в системах теплоснабжения (котельные и тепловые сети). Стандарт ОАО «Газпром». Требует уточнения при разработке проекта. 3) Нормативные потери в тепловых сетях, определены ООО «Дивайс Инжиниринг». 4) Нормативные потери в тепловых сетях при реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей. |  |  |  |  |

### 14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Министерством экономического развития РФ.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты представлены в таблице 14.4.

### 14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия переработаны с учетом откорректированных мероприятий.

Таблица 14.4 Перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей)

| Наименование | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации тепловой энергии населению | Гкал | 1 754,35 | 1 754,35 | 1 754,35 | 1 754,35 | 1 754,35 | 1 754,35 | 1 754,35 |
| Тариф на отопление для населения | рублей Гкал | 2704,25 | 2850,28 | 2987,09 | 3130,47 | 3280,74 | 3438,21 | 3603,25 |
| Экономически обоснованный тариф без КС | рублей Гкал | 6480,9 | 6759,58 | 7029,96 | 7311,16 | 7603,61 | 7907,75 | 8224,06 |
| Компенсация тарифной разницы по тарифам для населения без КС | тыс. рублей | 6625,56 | 6858,27 | 7092,60 | 7334,38 | 7583,82 | 7841,13 | 8106,52 |
| Экономически обоснованный тариф при КС | рублей Гкал | 8293,56 | 8618,90 | 9074,97 | 7894,98 | 6347,81 | 5007,95 | 5178,64 |
| Компенсация тарифной разницы по тарифам для населения при КС | тыс. рублей | 9805,25 | 10120,16 | 10680,24 | 8358,60 | 5380,72 | 2753,87 | 2763,79 |
| Плата Концедента на концессионные мероприятия | тыс. рублей | 3223,26 | 44526,01 | 197485,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | тыс. рублей | 438,54 | 6057,96 | 26868,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 940,00 | 288,20 | 0 | 0 |

## Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

### 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Севастьяновское СП (система централизован-ного теплоснабжения пос. Севастьяново) | Котельная пос. Севастьяново | ООО «Энерго-Ресурс» |

### 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Постановлением Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 110 от 22 июля 2021 г. ООО «Энерго-Ресурс» (ИНН 4703108005) была предоставлена муниципальная преференция в виде заключения без проведения торгов, договора аренды объектов имущественного комплекса теплоснабжения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Севастьяново, для предоставления услуг теплоснабжения гражданам и объектам социальной сферы.

Постановлением Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 151 от 4 октября 2021 г. организации                    ООО «Энерго-Ресурс», осуществляющей централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Присвоение статуса ЕТО выполнено в соответствии с Федеральным законом № 190 "О теплоснабжении" (акт. по состоянию на 15.10.2021 г.), Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 405.

Постановления Администрации приведены в Приложении 5 Обосновывающих материалов. Реестр единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице 15.2.

Таблица 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие организации (теплосетевые) организации в горницах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Севастьяново | ОАО «Энерго-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 1 | ООО «Энерго-Ресурс» |

### 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона № 190-ФЗ                                «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона № 190-ФЗ                                "О теплоснабжении" определение единой теплоснабжающей организации входит в полномочия органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации установлены в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» (с изменениями на 27.05.2023 г.), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения (а в случае смены единой теплоснабжающей компании – при актуализации схемы теплоснабжения) решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной Администрации городского поселения, главы местной Администрации городского округа – в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной Администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 405).

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа, города федерального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполнительной власти города федерального значения, уполномоченные на разработку схемы теплоснабжения, в течение одного месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения (а также со дня размещения решения о лишении организации статуса единой теплоснабжающей компании при наличии такого решения), заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. К указанной заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии или с квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подписанной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего налогового органа. Заявка на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не может быть отозвана или изменена (за исключением случая наступления обстоятельств непреодолимой силы). Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации (в ред. постановления Правительства РФ от 22 мая 2019 г. № 637) являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля                2018 г. № 405).

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (в ред. постановления правительства РФ от 22.05.2019 г. 
№ 637);

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с федеральным законом "О теплоснабжении", единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, кроме обязанностей, описанных выше, также обязана:

- до окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения (далее – переходный период) разработать и разместить на своем официальном сайте стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, а также направить эти стандарты в территориальный антимонопольный орган;

- реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;

- обеспечивать соблюдение значений параметров качества теплоснабжения потребителей и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в зоне своей деятельности в соответствии с настоящими Правилами;

- исполнять стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии;

- размещать информацию о своей деятельности на своем официальном сайте.

Постановлением Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 151 от 4 октября 2021 г. организации                    ООО «Энерго-Ресурс», осуществляющей централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Присвоение статуса ЕТО выполнено в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями), Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 405.

### 15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение осуществляется единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) ООО «Энерго-Ресурс».

Сведения о заявках других организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории МО Севастьяновское сельское поселение, поданных в рамках разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

### 15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Постановлением Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 151 от 4 октября 2021 г. определено, что зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» является территория муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, на которой располагаются централизованные системы теплоснабжения.

Зона действия единой теплоснабжающей организации ООО «Энерго-Ресурс» на территории МО Севастьяновское сельское поселение приведена на рисунке 15.1.

Рисунок 15.1 Зона действия единой теплоснабжающей организации (ЕТО)

ООО «Энерго-Ресурс» на территории МО Севастьяновское

сельское поселение

### 15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Постановлением Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 110 от 22 июля 2021 г. ООО «Энерго-Ресурс» была предоставлена муниципальная преференция в виде заключения (без проведения торгов) договора аренды объектов имущественного комплекса теплоснабжения (котельной и тепловых сетей), расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Севастьяново, для предоставления услуг теплоснабжения гражданам и объектам социальной сферы.

Постановлением Администрации муниципального образования ООО «Энерго-Ресурс» № 151 от 4 октября 2021 г. присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

Постановления Администрации приведены в приложении 5 Обосновывающих материалов. Изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.

## Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

### 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1, а также в Главе 7 настоящей схемы.

Таблица 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия с учетом НДС) | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год окончания реализа-ции меро-приятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство газовой блочно-модульной установленной мощностью 1,98 МВт котельной пос. Севастьяно-во (стоимость по состоянию на 20.05.2024 г.) | 2833,333 | 3102,902 | 3723,482 | 2026 | 2026 | Реализация за счет платы Концен-дента |
| 1.2 |  | 60029,343 | 68370,281 | 82044,337 | 2027 | 2027 | Реализация за счет платы Концен-дента |
|  | Всего по мероприятиям по источникам: | 62862,676 | 71473,18 | 85767,82 | - | - | - |

### 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2, а также в Главе 8 настоящей схемы.

### 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытые системы горячего водоснабжения Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 16.2 Перечень рекомендуемых мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них на территории Севастьяновского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия с учетом НДС) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети и тепловые камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Новое строительство тепловых сетей системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство нового участ-ка тепловой сети (СО) "Ко-тельная пос. Севастьяново (проектируемая) – проекти-руемая ТК-1.1 (П)" с прок-ладкой ГПИ трубопровода (Изопрофлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 130 м под-земной бесканальной прок-ладки (в двухтр. исчисле-нии); строительство новой тепловой камеры ТК-1.1(П) с запорной и дренажной арма-турой; демонтаж участка тепловой сети "Котельная существующая - УЗ-1" Dн 219 мм L = 795 м над-земной прокладки (в двухтр. исчис-лении); демонтаж участка тепловой сети "УЗ-1-ТК-1 (сущ.)" Dн 219 мм L = 86 м подземной канальной прокладки (в двухтр. исчислении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра"; коммерческое предложение № 1544 от 02.11.2023 г. на комплекс работ по реконструкции тепловых камер ООО "НПФ "Интегра" | 12875,0 | 14099,953 | 16919,944 | 2026 | 2026 | Реализация за счет платы Концендента |
| 2.2 |  |  | 30041,667 | 34215,887 | 41059,064 | 2027 | 2027 | Реализация за счет платы Концендента |
|  | Всего по строительству новых сетей: | - | 42916,667 | 48315,840 | 57979,008 | - | - | - |

Продолжение таблицы 16.2

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия с учетом НДС) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реконструкция участков тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция с измене-нием диаметра участка сети "ТК-1-ТК-2" с прокладкой ГПИ трубопровода (Изо-профлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 29 м (в двух-тр. исчислении) подземной бесканальной прокладки, демонтаж сущ. участка "ТК-1 - ТК-2" ППУ-трубо-провода подземной беска-нальной прокладки Dн 219 мм L = 29 м (в двухтр. исполнении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра" | 1450,0 | 1587,956 | 1905,547 | 2026 | 2026 | Реализация за счет нормативной прибыли |
| 3.2 |  |  | 3383,333 | 3853,440 | 4624,128 | 2027 | 2027 | Реализация за счет нормативной прибыли |

Продолжение таблицы 16.2

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия с учетом НДС) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Реконструкция с измене-нием диаметра: строитель-ство участка сети "ТК-2 - ТК-1.1(П)" с прокладкой ГПИ-трубопровода (Изо-профлекс-115А 160/225) Dн 144 мм L = 107 м (в двухтр. исчислении) под-земной бесканальной прок-ладки, строительство участка сети "ТК-1.1(П)-ввод в здание школы" с прокладкой ГПИ трубопро-вода (Изопрофлекс-95А 90/125) Dн 84 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении) подземной бесканальной прокладки, демонтаж сущ. участка "ТК-2 - ввод в здание школы" ГПИ-трубопровода (110*10) подземной канальной прокладки Dн 110 мм L = 118 м (в двухтр. исполнении) | Коммерческое предложение № 1568 от 08.11.2023 г. ООО "НПФ "Интегра" | 11950,0 | 13086,947 | 15704,336 | 2026 | 2026 | Реализация за счет платы Концендента |
| 3.4 |  |  | 27883,333 | 31757,658 | 38109,189 | 2027 | 2027 | Реализация за счет платы Концендента |
|  | Всего по мероприятиям по реконструкции участков тепловой сети: | - | 44666,7 | 50286,0 | 60343,2 | - | - | - |

Продолжение таблицы 16.2

| № п/п | Наименование мероприятия | Метод расчета стоимости мероприятия | Объем капитальных вложений в текущих ценах (по состоянию на 2024 год) (без НДС), тыс. рублей | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия) | Объем капитальных вложений (без НДС), тыс. рублей (на год внедрения мероприятия с учетом НДС) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установка балансировочных клапанов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 (объект регулирования – СО администрация, ДК) | Стоимость оборудования - прайс-листы производителей, учтены СМР | 54,759 | 62,367 | 74,841 | 2027 | 2027 | Реализация за счет нормативной прибыли |
| 4.2 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в проек-тируемой ТК-1.1 (П) (объекты регулирования – ДС, школа) | Стоимость оборудования - прайс-листы производителей, учтены СМР | 54,759 | 62,367 | 74,841 | 2027 | 2027 |  |
| 4.3 | Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в под-вале жилого дома ул. Новая, 3 (на отводе от транзитной линии)(объект регулирования - жилой дом ул. Новая, 3) | Стоимость оборудования - прайс-листы производителей, учтены СМР | 54,759 | 62,367 | 74,841 | 2027 | 2027 |  |
|  | Всего по мероприятиям по установке балансировочных клапанов: | - | 164,276 | 187,102 | 224,522 | - | - | - |
| 5 | Наладка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наладка системы отопления (с установкой шайб в жилых домах ул. Новая, 1; ул. Новая, 2) | Коммерческое предложение ООО "Дивайс Инжиниринг" | 450,0 | 512,526 | 615,032 | 2027 | 2027 | Реализация за счет нормативной прибыли |
|  | Всего по мероприятиям по наладке СО: | - | 450,0 | 512,526 | 615,032 | - | - | - |
| 6 | Техническое обследование тепловых сетей Севастьянов-ского сельского поселения | - | 2086,290 | 2192,691 | 2631,229 | 2025 | 2025 | Реализация за счет платы Концендента |

### 16.4. Сводная стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию теплоисточника и тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения приведена в таблице 12.4                  п. 12.2 обосновывающих материалов.

По принятым мероприятиям ожидается следующий экономический эффект:

– снижение расхода условного топлива (установка новой газовой БМК) –                      452,83 т у. т.;

– снижение потерь за счет реализации мероприятий по тепловым сетям                                  – 329,81 Гкал/год.

Общие затраты на реализацию мероприятий по рекомендуемому сценарию составят 153146,575 тыс. руб. (без учета НДС, по состоянию на 2024 год), 172967,342 тыс. руб. (на момент внедрения мероприятий, без учета НДС), 207560,810 тыс. рублей (на момент реализации мероприятий, с учетом НДС – 
20 %).

Источники и механизмы финансирования мероприятий указаны в таблице 12.4 п. 12.2 Главы 12.

## Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения

### 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения не поступали.

### 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту актуализированной схемы теплоснабжения не поступали.

### 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений будет представлен в Акте согласования замечаний.

## Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Настоящая Глава дополняет состав обосновывающих материалов к актуализированной на 2024 год схеме теплоснабжения, определенной Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава включена в состав обосновывающих материалов с целью описания изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

### 18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г., Схема теплоснабжения поселения подлежит ежегодной актуализации. Все главы, разделы и подпункты настоящей Схемы теплоснабжения рассмотрены, актуализированы (либо доработаны) в соответствии с вышеуказанными требованиями.

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения представлен в таблице 18.1.

Таблица 18.1 Реестр изменений, внесенных при актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| № п/п | Номер пункта обосновывающих материалов | Статус, изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 2 | 1.1 | Без изменений. |
| 3 | 1.2 | Без изменений. |
| 4 | 1.3 | Без изменений. |
| 5 | 1.4 | Без изменений. |
| 6 | 1.5 | Актуализирован п. 1.5.3. |
| 7 | 1.6 | Актуализирован. |
| 8 | 1.7 | Без изменений. |
| 9 | 1.8 | Актуализирован. |
| 10 | 1.9 | Без изменений. |
| 11 | 1.10 | Актуализирован. Произведена актуализация технико-экономических показателей производственной деятельности (данные предоставлены ООО «Энерго-Ресурс»). |
| 12 | 1.11 | Актуализирован. Добавлена ретроспективная информация по тарифам за 2024 год., актуализированы действующие на момент разработки Схемы теплоснабжения тарифы на тепловую энергию. |
| 13 | 1.12 | Без изменений. |
| 14 | Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| 15 | 2.1 | Актуализирован по данным 2024 г. |
| 16 | 2.2 | Без изменений. |
| 17 | 2.3 | Без изменений. |
| 18 | 2.4 | Без изменений. |
| 19 | 2.5 | Без изменений. |
| 20 | 2.6 | Без изменений. |
| 21 | 2.7 | Актуализирован. |
| 22 | Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения |  |
| 23 | 3.1 | Без изменений |
| 24 | 3.2 |  |
| 25 | 3.3 |  |
| 26 | 3.4 |  |
| 27 | 3.5 |  |
| 28 | 3.6 |  |
| 29 | 3.7 |  |
| 30 | 3.8 |  |
| 31 | 3.9 |  |
| 32 | 3.10 |  |
| 33 | 3.11 |  |
| 34 | Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| 35 | 4.1 | Без изменений. |
| 36 | 4.2 | Без изменений. |
| 37 | 4.3 | Без изменений. |
| 38 | 4.4 | Без изменений. |
| 39 | Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения |  |
| 40 | 5.1 – 5.5 | Актуализирован с учетом новых вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и предстоящей газификации поселения. |
| 41 | Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовитель-ных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установ-ками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| 42 | 6.1 | Без изменений. |
| 43 | 6.2 | Без изменений. |
| 44 | 6.3 | Без изменений. |
| 45 | 6.4 | Без изменений. |
| 46 | 6.5 | Без изменений. |
| 47 | 6.6 | Без изменений. |
| 48 | 6.7 | Без изменений. |
| 49 | Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  |
| 50 | 7.1 | Актуализирован. |
| 51 | 7.2 | Актуализирован. |
| 52 | 7.3 | Актуализирован. |
| 53 | 7.4 | Без изменений. |
| 54 | 7.5 | Без изменений. |
| 55 | 7.6 | Без изменений. |
| 56 | 7.7 | Без изменений. |
| 57 | 7.8 | Без изменений. |
| 58 | 7.9 | Без изменений. |
| 59 | 7.10 | Без изменений. |
| 60 | 7.11 | Без изменений. |
| 61 | 7.12 | Без изменений. |
| 62 | 7.13 | Без изменений. |
| 63 | 7.14 | Без изменений. |
| 64 | 7.15 | Без изменений. |
| 65 | 7.16 | Разработан в соответствии с изменением Методических указаний. |
| 66 | 7.17 | Без изменений. |
| 67 | Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |  |
| 68 | 8.1 | Без изменений. |
| 69 | 8.2 | Без изменений. |
| 70 | 8.3 | Без изменений. |
| 71 | 8.4 | Без изменений. |
| 72 | 8.5 | Без изменений. |
| 73 | 8.6 | Без изменений. |
| 74 | 8.7 | Без изменений. |
| 75 | 8.8 | Без изменений. |
| 76 | 8.9 | Разработан в соответствии с изменением Методических указаний. |
| 77 | 8.10 | Без изменений. |
| 78 | Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |  |
| 79 | 9.1 – 9.7 | Без изменений. |
| 80 | Глава 10. Перспективные топливные балансы |  |
| 81 | 10.1 | Актуализирован с учетом данных 2024 г. |
| 82 | 10.2 | Актуализирован с учетом актуализации нормативной документации |
| 83 | 10.3 | Без изменений. |
| 84 | 10.4 | Без изменений. |
| 85 | 10.5 | Без изменений. |
| 86 | 10.6 | Без изменений. |
| 87 | 10.7 | Без изменений. |
| 88 | Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |  |
| 89 | 11.1 – 11.9 | Актуализировано с учетом изменений в Методических указаниях. |
| 90 | Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |
| 91 | 12.1 – 12.5 | Без изменений. |
| 92 | Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения |  |
| 93 | 13.1 | Без изменений. |
| 94 | 13.2 | Без изменений. |
| 95 | Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |  |
| 96 | 14.1 | Без изменений. |
| 97 | 14.2 | Без изменений. |
| 98 | 14.3 | Без изменений. |
| 99 | 14.4 | Без изменений. |
| 100 | Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |  |
| 101 | 15.1 – 15.6 | Без изменений. |
| 102 | Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |  |
| 102 | 16.1 | Без изменений. |
| 104 | 16.2 | Без изменений. |
| 105 | 16.3 | Без изменений. |
| 106 | 16.4 | Без изменений. |
| 107 | Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения |  |
| 108 | 17.1 – 17.3 | Без изменений. |
| 109 | Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |
| 110 | 18.1 | Актуализирован. |
| 111 | 18.2 | Без изменений. |

### 18.2. Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, выполненных за период, прошедший с даты утверждения (актуализации) схемы теплоснабжения

В 2016 – 2017 гг. проведены ремонт здания котельной, монтаж новой дымовой трубы, выведен из эксплуатации и демонтирован котлоагрегат ДЖК-0,63 с установкой нового котлоагрегата КВР-1,45 (ст. № 6) с золоуловителем; произведена замена насосного оборудования котельной; установлен бак-аккумулятор подпиточной воды РГ-25.

Выполнение данных мероприятий было отражено в актуализированной редакции Схемы теплоснабжения 2017 года.

В 2014 г., 2016 г. была произведена модернизация трубопроводов тепловой сети с заменой их на трубопроводы в ППУ изоляции, что не было отражено в актуализированной редакции Схемы теплоснабжения 2017 года.

За период с 2021 по 2024 гг. мероприятия на источнике тепловой энергии, тепловых сетях не выполнялись.

Приложения

Приложение 1 – Гидравлический расчет тепловых сетей (существующее положение)

| Наименование участка | Год прокладки трубопровода | Длина участка, м | Наружный диаметр подающего трубопровода | Наружный диаметр обратного трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная - УЗ 1 | 2016 | 795,00 | 219 | 219 | Надземная | 65,26 | -65,02 | 0,56 | -0,56 | 1,91 | 1,88 | 14,00 | 10,37 |
| УЗ 1 - ТК 1 | 2016 | 86,00 | 219 | 219 | Подземная канальная | 65,20 | -65,08 | 0,56 | -0,56 | 1,91 | 1,89 | 10,37 | 9,98 |
| кран шаровый ТК 1 - ввод в здание администрации | 2016 | 37,00 | 110 | 110 | Подземная бесканальная | 13,04 | -13,02 | 0,59 | -0,58 | 3,70 | 3,71 | 9,98 | 9,59 |
| ввод в здание администрации - ввод ТП административное здание | 2013 | 3,00 | 89 | 89 | Подвальная | 13,04 | -13,02 | 0,71 | -0,70 | 12,42 | 12,29 | 9,59 | 8,77 |
| кран шаровый ТК 1 - ТК 2 | 2016 | 29,00 | 219 | 219 | Подземная бесканальная | 52,15 | -52,07 | 0,45 | -0,45 | 1,23 | 1,21 | 9,98 | 9,85 |
| ТК 2 - ввод в здание школы | 2016 | 118,00 | 110 | 110 | Подземная канальная | 12,95 | -12,93 | 0,59 | -0,58 | 3,65 | 3,67 | 9,85 | 8,92 |
| ввод в здание школы - ввод ТП школа | 2000 | 5,00 | 89 | 89 | Подвальная | 12,95 | -12,93 | 0,71 | -0,70 | 12,24 | 12,13 | 8,92 | 8,53 |
| ТК 2 – ввод в ж/д №3 | 2016 | 35,00 | 133 | 133 | Подземная бесканальная | 39,20 | -39,14 | 0,92 | -0,91 | 9,58 | 9,46 | 9,85 | 9,10 |
| отвод на ж/д №3 - ввод ТП ул. Новая 3 | 2012 | 10,00 | 89 | 89 | Подвальная | 12,50 | -12,49 | 0,68 | -0,67 | 11,43 | 11,28 | 9,09 | 8,00 |
| отвод на ж/д №3 - кран шаровый Ду125 | 2016 | 13,00 | 133 | 133 | Подвальная | 26,70 | -26,65 | 0,63 | -0,62 | 4,47 | 4,41 | 9,09 | 8,86 |
| вывод из ж/д №3 - К 3 | 2014 | 50,00 | 133 | 133 | Подземная бесканальная | 26,69 | -26,65 | 0,63 | -0,62 | 4,47 | 4,41 | 8,86 | 8,32 |
| кран шаровый К 3 - ввод в ж/д №2 | 2014 | 8,00 | 108 | 108 | Подземная канальная | 13,25 | -13,23 | 0,49 | -0,48 | 3,60 | 3,56 | 8,32 | 8,15 |
| ввод в ж/д №2 - ввод ТП ул. Новая 2 | 2012 | 3,00 | 89 | 89 | Подвальная | 13,25 | -13,23 | 0,72 | -0,71 | 12,82 | 12,63 | 8,15 | 6,77 |
| кран шаровый К 3 - ТК 4 | 2014 | 51,00 | 108 | 108 | Подземная бесканальная | 13,44 | -13,42 | 0,49 | -0,49 | 3,71 | 3,67 | 8,32 | 7,93 |
| дисковый затвор ТК 4 - ввод в ж/д №1 | 2014 | 52,00 | 90 | 90 | Подземная канальная | 13,44 | -13,42 | 0,90 | -0,89 | 10,56 | 10,60 | 7,93 | 6,59 |
| ввод в ж/д №1 - ввод ТП ул. Новая 1 | 2012 | 5,00 | 89 | 89 | Подвальная | 13,44 | -13,42 | 0,73 | -0,72 | 13,19 | 13,00 | 6,59 | 5,57 |

Приложение 2 – Технико-коммерческое предложенио ООО «Северная компания»

Приложение 3 – КоммерческОе предложениЕ ООО «НПФ «Интегра»

Приложение 4 – Коммерческое предложения ООО «Дивайс Инжиниринг» по наладке системЫ отопления

Приложение 5 – Постановления Администрации
МО Севастьяновское сельское поселение

Постановление Администрации муниципального образования

Севастьяновского сельского поселения № 151 от 04.10.2021 г. о присвоении

ООО «Энерго-Ресурс» статуса единой теплоснабжающей компании

Постановление Администрации муниципального образования

Севастьяновского сельского поселения № 110 от 22.07.2021 г.

о предоставлении ООО «Энерго-Ресурс» муниципальной преференции в виде заключения без проведения торгов, договора аренды

объектов имущественного комплекса теплоснабжения пос. Севастьяново