АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 августа 2025 года                                                                                        № 137

Об утверждении Программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025–2026 годов на территории Севастьяновского сельского поселения

В целях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса при решении вопросов, касающихся подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирования в период прохождения отопительного сезона 2025-2026гг., в соответствии с требованиями постановления Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация  Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.	Утвердить Программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025–2026 годов на территории Севастьяновского сельского поселения (Приложение 1);

5.	Опубликовать Постановление в средствах массовой информации и разместить на   официальном сайте поселения в сети Интернет http://севастьяновское.рф/.

7.  Контроль исполнения распоряжения возлагаю на заместителя главы администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения                                                  В.В.Бакаев

Исполнитель: Зам.главы Скороделова Г.А. 8 813 79 93 121

Разослано: дело-2, Скороделовай Г.А. - 1, ЗАО «ТВЭЛОбл Сервис» -1,

ГУП «Леноблводоканал», -1, ООО «Энерго-Ресурс»-1,  ОКХ района-1.

Приложение 1
к постановлению  администрации
от 27августа 2025 г.     № 137

ПРОГРАММА

проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения

в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 годов на территории Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

(на котельной, расположенной по адресу: п.Севастьяново, ул.Степаняна, д.26).

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине аварийного отключения на сетях электроснабжения филиала ПАО «Россети Ленэнерго» котельной, расположенной по адресу г: п.Севастьяново, ул.Степаняна, д.26 в условиях низких температур. Риски: вывод из строя оборудования котельной, понижение температуры теплоносителя в жилищном фонде МКД и на объектах социальной сферы на территории п.Севастьяново в условиях пониженных температур наружного воздуха до -20.0С. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Проверить способность диспетчерского и оперативного персонала ликвидировать технологическое нарушение, формирование навыков принятия оперативных решений. Проверить готовность автономных резервных источников электроснабжения принимать нагрузку. Отработка действий оперативного персонала котельной и аварийных бригад по ликвидации аварий на сетях, взаимодействие администрации Севастьяновского сельского поселения с субъектами теплоэнергетики, электроэнергетики, управляющими компаниями по устранению аварий на сетях электроснабжения, теплоснабжения с условным отключением объектов жизнеобеспечения (Котельная п.Севастьяново). |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 08.09.2025 года, 10:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Ленинградская область, Приозерский район, п.Севастьяново, ул.Степаняна, д.26 |
| 5.Руководители противоаварийной тренировки | Заместитель главы администрации Севастьяновского сельского поселения Скороделова Г.А. Исполнительный директор ООО «Энерго-Ресурс» Клепиков А.А. |
| 6.Участники противоаварийной тренировки | -дежурный диспетчер РЭСа Приозерского района ПАО «Россети Ленэнерго», -диспетчер «ЕДДС» администрации Приозерского муниципального района; - Начальник участка «Энерго-Ресурс» Пылыпив М.В. -Мастер участка Управляющей компании ЗАО «ТВЭЛОблСервис» Соловьева О.В. |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 12.12.2025 (9-00 время московское) |
| 8.Порядок пользования связью | Устно, по каналам телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка» |
| 9. Режим работы до аварии | Гидравлический и температурный режимы тепловой сети выдерживаются согласно температурному графику. |
| 10.Вводная: | На электрических сетях «Ленэнерго» произошла аварийная ситуация, в результате которой в 9-00 обесточилась котельная. Продолжительность устранения аварийной ситуации на э/сетях планируется к 14-00.Температура наружного воздуха -20.0С. |
| 11. Действия дежурного персонала котельной №4 при возникновении аварийной ситуации: | Дежурный персонал котельной немедленно производит остановку всех котлов, создает естественную подпитку котлов под гидростатическим давлением поселкового водопровода. Обеспечивает возможность удаления перегретой воды. Создает естественную тягу от дымососов и вентиляторов. Записывает действия в журнал и сообщает начальнику участка ООО «Энерго-Ресурс». Одновременно по средствам мобильной связи информация об обесточивание котельной доводится до дежурного диспетчера теплоснабжающей организации, который извещает исполнительного директора ООО «Энерго-Ресурс» о произошедшем и доводит информацию до главы (заместителя главы) администрации Севастьяновского сельского поселения, оперативного дежурного ЕДДС Приозерского района. Дежурный диспетчер ЕДДС сообщает об аварийном отключении электроэнергии заместителю главы администрации Приозерского района, держит связь с дежурным диспетчером электросетевой организации. |
| 12.Действия администрации: | Сбор членов Комиссии по ликвидации аварий. Проведение анализа по устойчивости функционирования системы отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и предоставление рекомендаций по плану ликвидации аварийной ситуации в администрацию. Необходимо подключение резервной дизельной установки (SEEP AD-100-T400-2РПС1) для обеспечения электроэнергией котельной на время отключения внешней сети (ВЛ-0,4кВ) в п.Севастьяново Начальнику участка ООО «Энерго-Ресурс» Пылыпив М.В..- принять неотложные меры по противоаварийным мероприятиям на котельной при отключении электроэнергии, сохранению сетей теплоснабжения; -согласовать подачу электроэнергии от резервного источника с дежурным диспетчером электросетей; -управляющей компании ЗАО «ТВЭЛОблСервис» организовать оповещение населения МКД, запитанных от котельной, производить мониторинг понижения температуры в домах и квартирах. Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Севастьяновского сельского поселения передается начальником К и ТС ООО «Энерго-Ресурс» Пылыпив М.В, информация в администрацию Приозерского района передаётся диспетчером ЕДДС в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| 13.Действия персонала теплоснабжающей организации | При подключении резервного источника электроснабжения (дизель-генератора), организовать работу котельной по циркуляции теплоносителя. В случае понижения давления в сети выявить участок порыва тепловой сети; Организовать работы по отключению участка тепломагистрали, устранению порыва участка тепловой сети; При получении информации от электросетей об устранении аварии и восстановлению электроснабжения по схеме, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

ПРОТОКОЛ
проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения

в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 годов на территории Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

(на котельной, расположенной по адресу: п.Севастьяново, ул.Степаняна, д.26).

| 1. Тема тренировки: |  | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине аварийного отключения на сетях электроснабжения филиала ПАО «Россети Ленэнерго» котельной, расположенной по адресу г: п.Севастьяново, ул.Степаняна, д.26 в условиях низких температур. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (полное название темы тренировки). |  |  |  |  |  |
| 2. Цель и причина проведения тренировки: |  | Проверить способность диспетчерского и оперативного персонала ликвидировать технологическое нарушение, формирование навыков принятия оперативных решений. Проверить готовность автономных резервных источников электроснабжения принимать нагрузку. Отработка действий оперативного персонала котельной и аварийных бригад по ликвидации аварий на сетях, взаимодействие администрации Севастьяновского сельского поселения с субъектами теплоэнергетики, электроэнергетики, управляющими компаниями по устранению аварий на сетях электроснабжения, теплоснабжения с условным отключением объектов жизнеобеспечения (Котельная п.Севастьяново). Причина: вывод из строя оборудования котельной, понижение температуры теплоносителя в жилищном фонде МКД и на объектах социальной сферы на территории п.Севастьяново в условиях пониженных температур наружного воздуха до -20.0С. |  |  |  |  |  |
|  |  | (указывается, с какой целью проводится тренировка (отработка взаимодействия персонала при аварии; выявление уровня подготовки персонала, овладение навыками действий в нестандартных ситуациях); причина проведения тренировки указывается только для неплановой тренировки). |  |  |  |  |  |
| 3. Дата проведения тренировки: |  | 08.09.2025 года, 10:00 (время московское). |  |  |  |  |  |
|  |  | (дата, месяц и год проведения тренировки). |  |  |  |  |  |
| 4. Место проведения тренировки: |  | Ленинградская область, Приозерский район, п.Севастьяново, ул.Степаняна, д.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | (указываются все участвующие организации и их структурные подразделения). |  |  |  |  |  |
| 5. Метод проведения тренировки: |  | Устно, по каналам телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка» |  |  |  |  |  |
|  |  | (по схемам/с использованием технических средств/с условными действиями персонала/комбинированная). |  |  |  |  |  |
| 6. Руководитель тренировки: |  | Заместитель главы администрации Скороделова Г.А. Исполнительный директор ООО «Энерго-Ресурс» Клепиков А.А. |  |  |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы, должность руководителя тренировки). |  |  |  |  |  |
| 7. Участники тренировки: |  | -дежурный диспетчер РЭСа Приозерского района ПАО «Россети Ленэнерго», -диспетчер «ЕДДС» администрации Приозерского муниципального района; - Начальник участка «Энерго-Ресурс» Пылыпив М.В. -Мастер участка Управляющей компании ЗАО «ТВЭЛОблСервис» Соловьева О.В. |  |  |  |  |  |
|  |  | (фамилии, инициалы, должности участников тренировки). |  |  |  |  |  |
| 8. Контролирующие лица: |  | В.В.Бакаев Глава администрации Севастьяновского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | (фамилии, инициалы, должности контролирующих лиц, участок контроля). |  |  |  |  |  |
| 9. Оценка: |  |  |  |  |  |  |  |
| Скороделова Г.Аю |  |  |  |  |  | отлично |  |
| Клепиков А.А. |  |  |  |  |  | отлично |  |
| (Фамилия, инициалы участника тренировки) |  |  |  |  |  | (оценка) |  |
| 10. Замечания по результатам тренировки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Замечания к участникам тренировки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |
| Замечания по организации проведения тренировки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |
| 11. Мероприятия по результатам проведения тренировки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализа по устойчивости функционирования системы отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и предоставление рекомендаций по плану ликвидации аварийной ситуации в администрацию. |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимо подключение резервной дизельной установки (SEEP AD-100-T400-2РПС1) для обеспечения электроэнергией котельной на время отключения внешней сети (ВЛ-0,4кВ) в п.Севастьяново. По результатам тренировки: время подключения резервной дизельной установки составило 33 мин. |  |  |  |  |  |  | . |
| 12. Контролирующие лица: |
|  |  |  | / | В.В.Бакаев |  |  | / |
|  | (подпись) |  |  | (Инициалы, фамилия) |  |  |  |
| 13. С протоколом ознакомлены, с оценкой согласны (участники тренировки): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / | Пылыпив М.В. |  |  | / |
|  | (подпись) |  |  | (Инициалы, фамилия) |  |  |  |
|  |  |  | / | Соловьева О.В |  |  | / |
|  | (подпись) |  |  | (Инициалы, фамилия) |  |  |  |

ФОРМА

Журнал учета противоаварийных тренировок

| N | Дата прове- дения | Вид и метод тренировки, причина проведения (для неплановой контрольной тренировки) | Тема и место проведения тренировки | Фамилия, инициалы и должность участника | Оценка участ- ника | Замечания, предложения, мероприятия (допускается ссылка на протокол контрольной противо- аварийной тренировки) | Подпись участника тренировки | Подпись руководителя тренировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена

АКТ

« 10 » июня 2019  г

О проведении противоаварийной тренировки

1.Объект:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  3  г. Челябинска»  »,

обслуживаемые

ООО  « ХОРС », социально-значимый объект.

2. Теплоисточник:

По центральному отоплению и горячему водоснабжению от МУП ЧКТС
3. Организации и лица задействованные в противоаварийной тренировке:

Представитель обслуживаемой организации ООО  « ХОРС»,

Диспетчер: Майорова А.В.

Мастер:    Ефремов А.В.

Слесарь – ремонтник: Родионов А.В.

Оперативный руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  г. Челябинска»  » (зам. дир. по АХЧ): Лебедева Л.К.

Руководитель МОУ: Крюкова Н.А.

4. Цель тренировки: отработка действий оперативного руководителя, оперативно-ремонтного персонала при ликвидации аварийной ситуации Программа №1

5. Вводная:

Вводные при проведении тренировки условные, отработка действий в реальном времени.

6. Причины возникновения аварии, ее развитие и последствия:

6.1 В 9-00 час. сотрудник ОУ сообщает в диспетчерскую службу ООО «ХОРС»

информацию о возникновении аварийной ситуации (повреждение на трубопроводах ХВС, ГВС или СО или последствия, которые приводят к материальному ущербу).

6.2. Обслуживающая организация ООО «ХОРС »

- не позднее 1 часа (или, время указанное в договоре) со времени поступления заявки в диспетчерскую устраняет аварийную ситуацию;

- при необходимости производит опорожнение внутренних инженерных сетей и после завершения работ заполняют систему.

7.  Завершение проведения противоаварийной тренировки.

8.  Разбор действий участников противоаварийной тренировки, организационные выводы.

Программу тренировки составил

(подпись)                                      (ФИО должность)

зам дир. по АХЧ

Программа согласованна

(подпись)                                       (ФИО должность)

руководитель МБОУ

С программой тренировки ознакомились: